东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）

招标文件

项目编号：GXDG22056

招标单位：东莞市轨道交通有限公司

招标代理机构：深圳市国信招标有限公司

监督单位：东莞市轨道交通有限公司纪检监察部

2022年7月

目录

目录	2

第一章  投标邀请	6

一、 投标邀请函	7

第二章 投标人须知	9

一、投标人须知前附表	10

二、投标人须知	12

（一）总则	12

1. 招标范围及资金来源	12

2. 定义	12

3. 合格的投标人	12

4. 合格的货物和服务及验收	13

5. 投标费用	14

6. 踏勘现场	15

（二）招标文件	15

7. 招标文件的组成	15

8. 招标文件的异议	16

9. 招标文件的澄清及修改	16

（三）投标文件编制	16

10. 投标文件的语言及度量衡单位	16

11. 投标文件构成	17

12. 投标文件格式	18

13. 投标文件的份数和签署	18

14. 投标报价和货币	18

15. 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件	19

16. 投标保证金	19

17. 投标有效期	20

（四）投标文件的递交	20

18. 投标文件的装订、密封和标记	20

19. 投标截止时间	21

20. 迟交的投标文件	22

21. 投标文件的修改与撤回	22

（五）开标与评标	22

22. 开标	22

23. 评标委员会	23

24. 评标过程的保密性	23

25. 投标文件评审	23

26. 投标文件的澄清	24

27. 对投标文件的比较和评价	24

28. 评标原则及方法	24

29. 评标结果公示及异议、投诉	24

30. 真实性审查	25

31. 中标通知书	26

（六）合同的授予	26

32. 合同授予标准	26

33. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	26

34. 授标时更改采购数量的权利	26

35. 履约担保	27

36. 合同协议书的签订	27

37. 其他	28

38. 招标文件的解释权	28

附件一 谈判过程及定标原则	29

附件二 投标担保函格式	31

附件三 不可撤销银行履约保函格式	33

附件四 公证书格式	34

附件五 退履约担保申请表格式	35

第三章 评标办法	36

一、评标原则和目的	37

二、评标程序	37

三、评分标准和细则	40

第四章 用户需求书用户需求	45

第五章 合同格式	76

一、项目名称	90

二、项目概况	90

三、项目条件	91

四、项目要求	92

五、承包方式	92

六、技术要求	93

七、工程量清单	97

八、项目进度要求及计划管理	102

九、质量管理与控制	102

九、附件	103

第六章 投标文件格式	116

一、价格部分文件	117

1、投标报价一览表	118

2、投标分项报价表	119

二、商务、技术部分文件	120

1、投标函	121

2、承诺书	122

3、法定代表人身份证明书	123

4、法定代表人授权委托书	124

5、资格文件声明函	125

6、投标单位基本情况、简介	126

7、投标人资格证明文件	127

8、投标人承诺	128

9、业绩情况一览表	132

10、拟投入本项目的服务团队人员情况表格式	133

12、货物说明一览表	136

13、用户需求偏离表	137

14、★号条款响应表	138

16、投标保证金汇入情况说明	140

17、中标服务费承诺书	141

18、投标人认为需加以说明的其他内容	142

三、唱标信封	143

四、无线胶装样式	144

# 第一章  投标邀请

## 一、 投标邀请函

深圳市国信招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市轨道交通有限公司（以下简称“招标人”）委托，就以下项目进行国内公开招标采购，详情请参见招标文件。欢迎符合条件的潜在投标人参加投标,有关事项如下：

- 项目编号：GXDG22056

- 项目名称：东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）

- 采购内容：

| 包号 | 采购内容 | 完工期 | 采购预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标） | 本项目更换填料次数共一次，合同签订生效，自乙方收到甲方书面通知动工之日起四个月内完成。乙方须在甲方规定的施工工期内完成所有施工，若不能按期竣工，甲方可根据乙方延误工期的原因，决定是否对乙方进行考核。 | ￥1,250,000.00元 |

注：项目要求详见《用户需求书》。

- 项目预算金额：￥1,250,000.00元。

- 投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的、合法存续、正常经营且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（处罚限届满的除外）。（以招标代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档）；

- 本项目招标文件投标须知合格的投标人其他要求；

- 本项目不接受联合体投标。

- 踏勘现场：本项目不组织踏勘现场。如有需要，投标人自行踏勘现场。

- 本项目采用“不记名网上下载”的方式发布招标文件，有意向的投标人直接在2022年07月19日至2022年08月08日止，在深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com/）下载招标文件。

- 提交投标文件时间：2022年08月09日14:00-14:30（北京时间）

- 递交投标文件截止时间及开标时间：2022年08月09日 14:30（北京时间）

- 投标及开标地点：广东省东莞市东城街道东城路561号街道办事处2号楼2楼(公共资源交易大厅）开标2室。

- 本采购项目不举行集中答疑会，如有任何疑问以书面形式，将疑问函原件加盖公章送至采购代理机构。

- 投标人必须向深圳市国信招标有限公司提交投标保证金，投标保证金须严格按“招标文件第二章投标人须知第16点投标保证金”要求提交。

- 招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件所发生的任何成本费用。

- 本次采购项目公告在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、东莞市轨道交通有限公司网站（http://www.dggdjt.com/）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com/）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。有关此次采购事宜，也可按下列地址以书面或电话形式向采购代理机构查询：

招标代理机构名称：深圳市国信招标有限公司

详细地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B区11081室

邮    编：523000

联 系 人：李先生、陈小姐

电    话：0769-21686989

传    真：0769-22808199

招标单位名称：东莞市轨道交通有限公司

详细地址：东莞市东莞大道116号

邮    编：523009

联 系 人：洪小姐

电    话：0769-28639813

传    真：0769-28639813

招标代理机构：深圳市国信招标有限公司

2022年07月19日

# 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 资金来源 | 自筹资金，资金已落实 |
| 1.3 | 项目预算金额 | 1,250,000.00元 |
| 2.1 | 招标人 | 东莞市轨道交通有限公司 |
| 2.2 | 招标代理机构 | 深圳市国信招标有限公司 |
| 3 | 合格的投标人 | 见第一章《投标邀请》中第5款的投标人资格要求。 |
| 3.6 | 关于联合体投标 | 本项目不允许联合体投标，招标文件中与允许联合体投标有关的条款、文字表述或格式不适用于本次招标。 |
| 6 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织，由投标人自行踏勘现场。 |
| 8 | 招标文件的异议 | 见第二章《投标须知》中第8款的招标文件的异议。 |
| ★14 | 报价要求 | - 报价应包含合同规定冷却塔填料更换项目内容所需材料费（原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱以及主轴螺丝等附属耗材）、运输费、安装费（含拆、装）、垃圾处理费、保险、技术服务、检验检测、培训、故障处理、质保期服务、售后期服务等发生的所有可预见和不可预见的费用及一切税费，不允许转包。 - 投标报价应包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。 - 投标人应以人民币为结算单位。 - 投标报价超出采购预算金额的投标为无效标。 |
| 16.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式： ☑1、单项投标保证金； ☑2、投标担保函； 投标保证金金额：12,500.00元； 投标保证金账户： 开户名称：深圳市国信招标有限公司东莞分公司 开户银行：中国民生银行东莞分行营业部 账号：0330014210000048 保证金退还时采用“网上一键原路退还”的方式处理，其余的法律责任由投标人自行承担。 |
| ★17.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后120日内有效 |
| 19 | 投标截止时间 | 本项目投标截止时间为2022年08月09日14时30分。 |
| 23.1 | 评标委员会 | 评标委员会成员共5人：其中招标人代表1名；技术、经济等方面的专家4人由专家库中随机抽取确定。 |
| 28 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9.4 | 招标信息公告媒体 | 所有有关本次招标的招标公告会在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、东莞市轨道交通有限公司网站（http://www.dggdjt.com/）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com/）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。 |
| 29.1 | 招标结果公示媒体 | 所有本次招标的结果公示会在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn/）、东莞市轨道交通有限公司网站（http://www.dggdjt.com/）、深圳市国信招标有限公司网站（http://www.szgxzb.com/）媒体上公布，并视为有效送达，不再另行通知。 |
| 35 | 履约担保 | 1、履约担保金额：合同金额的5%。 2、履约担保可以采用下列任何一种形式： 2.1履约保函，包括银行保函； 2.2保证金。 采用电汇、银行转帐方式提交的，汇入以下履约保证金专用账户： 履约保证金账户： 开户名称：东莞市轨道交通有限公司 开户银行：中国邮政储蓄银行东莞市分行 账 号：944008010000260281 |

## 二、投标人须知

## （一）总则

- 招标范围及资金来源

- 招标范围：详细要求见本招标文件中《用户需求书》。本次招标，投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。

- 资金来源：详见投标人须知前附表。

- 项目预算金额：详见投标人须知前附表。

- 定义

- 招标人：详见投标人须知前附表。

- 招标代理机构：详见投标人须知前附表。

- 评标委员会：评标委员会是依据有关规定组建的专门负责本次招标其评标工作的临时性机构。

- 日期：指日历日。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化。

- 时间：指北京时间。

- 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

- 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

- 服务：指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的服务。

- 货物：指投标人须向招标人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标投标人必须提供上述全部相关资料及证明文件。

- 合格的投标人

- 合格的投标人条件见第一章《投标邀请》中第5款的“投标人资格要求”及本条以下3.2款至3.10款的通用要求。

- 投标人符合《中华人民共和国招标投标法》第二十六条的规定。

- 投标人在参加本项目投标前的三年内，不得在投标活动中存在违反《中华人民共和国招标投标法》第五十三条、第五十四条、第六十条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十六条、第七十七条规定，而受到各级管理部门的处罚。投标人在投标文件中必须主动按招标文件的要求填报“最近3年企业牵涉的主要诉讼案件或处罚说明”，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标（中标）资格，并按有关规定从重处理。

- 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目投标。上述情况一经发现，相关投标均无效。

- 未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单；未被列入“中国执行信息公开网”失信执行人。

- 不存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履约的情形。

- 不存在投标人或其关联公司曾与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业签订合同，且正在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形。

- 投标人或其关联公司未与东莞市交通投资集团有公司及其下属企业发生诉讼的。

- 不存在院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约或过失责任的情形的。

- 本项目不接受联合体投标的投标人。

- 合格的货物和服务及验收

- 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据相关规定应当是本国货物。

- 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其它服务。

- 投标人应保证,招标人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时,招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 货物验收。

- 验收工作由招标人（或招标人指定的单位）和中标人共同进行。

- 在验收时，中标人应向招标人提供货物的相关资料，按招标人提出的方式验收。

- 由招标人对货物的质量、规格和数量其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，招标人有权拒绝接受。

- 投标人提供相关的服务必须符合中华人民共和国的行业标准。

- 投标费用

- 不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本采购活动所涉及的一切费用，招标代理机构、招标人对上述费用不负任何责任。

- 中标服务费。

- 中标人在领取《中标通知书》时应向招标代理机构交纳中标服务费，中标服务费按包号中标价做为计费基数分包组计算服务费，累计单个项目服务费最高限额为30万元，中标人按各包号中标价比例支付招标代理服务费，详细收费标准参见5.2.5。

- 中标服务费以人民币支付。

- 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。

- 中标服务费不在投标报价中单列。

- 收费标准按采购人与招标代理机构签订委托协议及原国家计委《关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格［2002］1980号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格［2011］534号）文件规定的80%执行，单项中标服务费最高限额30万元，具体收费标准如下表所列：

招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| … | … | … | … |

注：1、招标代理服务收费按差额定率累进法计算；

2、本次招标为货物采购，招标代理服务收费按货物类计费标准收费，以中标金额作为计费基数。

例：某服务招标代理业务的招标代理服务费计费基数为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%＝1.5万元

（500－100）万元×0.8%＝3.2万元

（1000－500）万元×0.45%＝2.25万元

合计收费=（1.5＋3.2＋2.25）×80%＝5.56万元

- 踏勘现场

- 投标人应按本《投标人须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

- 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

## （二）招标文件

- 招标文件的组成

- 招标文件包括：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  评标方法；

第四章  用户需求书；

第五章  合同书格式；

第六章  投标文件格式。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的异议

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标代理机构提出，并将材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对招标文件所有内容无异议。异议书面材料必须加盖投标人法人公章，并注明联系人、联系电话、联系地址。超出提交接收异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。投标人必须在投标文件中提供投标承诺书（格式详见第六章投标文件格式）。

- 招标文件的澄清及修改

- 招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在招标信息发布的媒体上以有编号的澄清通知予以发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

- 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

- 招标文件的修改、补充通知将在《投标人须知前附表》规定的媒体公告上公布，请各投标人密切留意。

## （三）投标文件编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 在投标文件中以及所有投标人与招标代理机构和招标人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

- 招标文件中，如标有“★”的条款均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人（投标人的法定代表人或授权委托人）签字或盖私章。

- 投标文件构成

- 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、唱标信封（单独密封）

- 投标报价一览表；

- 投标分项报价表；

- 投标保证金汇入情况说明及投标保证金复印件加盖公章；

- 法定代表人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件加盖公章（如法定代表人投标则附法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件加盖公章）；

- 电子文件。

2、价格部分文件

- 投标报价一览表；

- 投标分项报价表。

3、商务、技术部分文件

- 投标函；

- 承诺书；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 资格文件声明函；

- 投标单位基本情况、简介；

- 投标人资格证明文件；

- 投标人承诺；

- 业绩情况一览表；

- 拟投入本项目的服务团队人员情况表格式；

- 投标方案；

- 货物说明一览表；

- 用户需求偏离表；

- ★号条款响应表

- 合同条款偏离表

- 投标保证金汇入情况说明

- 中标服务费承诺书

- 投标人认为需加以说明的其他内容。

- 投标人应如实详细提供第11.1款所要求的全部资料，价格部分文件必须单独装订。商务、技术部分文件不能出现投标价格，且必须编制目录及注明页码。

- 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

- 投标文件格式

- 投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标文件的份数和签署

- 投标人应分包组提交 一 套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务与技术可装订成册也可分开装订）、  伍 套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）和一份唱标信封的投标文件及投标文件电子版 1份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

- 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，投标文件副本的所有资料都可以用投标文件的正本复印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

- 投标文件正本主要内容（招标文件格式中要求法定代表人或授权委托人签字的内容和要求加盖投标单位公章的内容）应由投标单位的法定代表人或授权委托人签字（或盖私章）和加盖投标人公章，否则该投标文件将被视为无效文件。

- 除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章或由授权委托人签字。

- 传真或电传的投标文件将被拒绝。

- 投标报价和货币

- 投标人应按招标文件第二章中投标人须知前附表规定的报价要求报价。

- 投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 国产的产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

- 在中华人民共和国境内提供的进口产品及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

- 如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求中所提供的货物或服务有未报价或漏报、错报、缺报等情况，可以视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- 证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

- 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

- 为说明第15.2款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务要求所说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部服务的要求，投标人应按国家、行业相关技术标准、规范和以往的服务经验，合格优质的完成采购内容和包含的全部服务。凡标有“★”的地方均被视为重要的技术要求或商务要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

- 投标保证金

- 投标人应向深圳市国信招标有限公司提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金形式、金额及账户信息：详见《投标人须知前附表》。

- 投标人应按包号提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇形式缴交，投标人与交款人名称必须一致，非投标人或以分公司或子公司缴纳的投标保证金无效。

- 投标保证金以银行划账形式提交，应符合下列规定：

投标保证金必须以银行转账、电汇方式提交。

（1）如项目出现分包情况的，投标人必须按所投子包分别提交投标保证金。

（2）采用银行转账、电汇方式提交的，保证金必须在递交投标文件时间截止前，到达招标人指定的账户，否则将不具备参加投标的资格。

- 采用《投标担保函》（格式详见附件）提交的（单独提交，不得与投标文件一起密封），应符合下列规定：《投标担保函》必须在递交投标文件时间截止前在开标现场提交给招标代理机构,以招标代理机构收到《投标担保函》的签收时间为准。

- 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

- 没中标的投标人，其投标保证金将在发出中标通知书五个工作日内办理退款手续（退回原账户）。

- 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第36条规定签订中标合同后五个工作日内办理退款手续。中标人在签订采购合同并按本须知第35条规定提交履约担保后，携带履约担保复印件（盖公章）一式五份和合同正本复印件，到招标代理机构提出退投标保证金申请，经招标人审核通过后再办理投标保证金退回手续。

- 下列任何情况发生时，经招标人同意后，招标代理机构在书面通知投标人（或中标人）后有权没收投标保证金：

（1）投标人在规定的投标截止时间后至投标有效期满前撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内提交履约担保；

（3）中标人在规定期限内未能根据本须知第36条规定签订合同；

（4）提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或违反《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章及招标投标相关规定的行为。

- 投标有效期

- 投标文件应根据投标人须知的规定在投标截止时间后的120天内保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应标而予以拒绝。

- 特殊情况下，在原有投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，根据投标人须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

## （四）投标文件的递交

- 投标文件的装订、密封和标记

- 投标文件的装订要求。投标文件的商务技术文件装订方式统一要求采用无线胶装，不得采用打孔胶条装订、线装装订方式。无线胶装样式要求见招标文件无线胶装样式。投标文件中价格文件须单独装订，出现掉页或漏页的由投标人自己承担。

- ★为方便开标唱标，投标人应按以下要求准备投标文件（参投多个子包的投标人每个子包分别递交投标文件）：

| 序号 | 投标文件名称 | 装订 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 独立装订、合并密封 | 含《投标报价一览表》、《投标保证金汇入情况说明》及投标保证金支付凭证（银行划款单复印件，加盖投标人公章）及法定代表人授权委托书原件及被授权代表身份证复印件加盖投标人公章（如法定代表人投标则附法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件加盖投标人公章） |
|  | 电子文件 |  | 含价格文件、商务技术文件 |
| 2 | 价格文件 | 独立装订成册、独立密封 | 含正、副本 |
| 3 | 商务技术文件 | 商务与技术可装订成册也可分开装订、独立密封 | 含正、副本 |

- 投标人应在密封袋上标明“价格文件”、“商务技术文件”、“唱标信封”等内容，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。

- 在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

（1）项目编号： GXDG22056 ；

（2）项目名称：东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）；

（3） 2022  年 08 月 09 日 14 时 30 分开标，此时间以前不得开封；

（4）投标人名称：                 。

- 如果投标文件未按本须知第18.1～18.4款的规定装订和加写标记及密封，招标代理机构将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

- 投标截止时间

- 招标代理机构在本须知第22.1条规定的地址收到投标的时间不迟于第一章投标邀请函中所规定的时间。

- 招标人可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 招标代理机构于开标前（30）分钟开始接收投标文件。

- 迟交的投标文件

- 招标代理机构将拒绝并原封退回在本须知第22.1条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但招标代理机构必须在第19条规定的投标截止时间之前，收到修改或撤回的书面通知。

- 投标人的修改或撤回通知应按本须知第18条规定编制、密封、标记和发送。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

- 从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.8条的规定被没收。

## （五）开标与评标

- 开标

- 招标人和招标代理机构在第一章投标邀请函中约定的时间和地点组织公开开标。

- 开标程序

- 开标会由招标代理机构主持，投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会的，视同认可开标结果。

- 投标文件的密封等情况由采购人代表或招标代理机构委托的公证机构（人员）检查，或由招标人代表及投标文件第一递交登记人或投标人推选的代表检查。

- 投标文件经检查无误后，采购代理机构当众拆封《唱标信封》，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及投标报价一览表的其他主要内容。

- 若采购代理机构宣读的结果与《唱标信封》内容不符，投标人有权当场提出异议，经采购人或采购代理机构委托的公证机构（人员），或采购人及采购代理机构当场核查确认有误的，可重新宣读其《唱标信封》情况。若投标人当场未提出异议，则视为投标人已确认采购代理机构人宣读的结果。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购代理机构应当当场作出答复，并制作记录。

- 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括第22.2.5款发生的异议及答复、按第22.2.4款的规定在开标时宣读的全部内容。

- 评标委员会

- 依法组成评标委员会，评标委员会由采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向招标人推荐中标候选人。

- 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府以及东莞市轨道交通有限公司制定的有关招标采购的法则、规定，遵守有关招标采购的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

- 全体参与评标人员：

- 必须遵守评标纪律、不得泄密；

- 必须公正、不得循私；

- 必须科学、不得草率；

- 必须客观、不得带有成见；

- 必须平等、不得强加于人；

- 必须严谨、不得随意马虎。

- 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标代理机构和招标人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

- 凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受招标人或招标人主管部门或相关招标主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

- 投标文件评审

- 评标委员会应当对投标人的投标文件进行资格、符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求（详见第三章 评标办法）。

- 投标截止后投标人不足3家或者通过资格、符合性审查的投标人不足3家的，本项目将现场转换采购方式继续采购：

（1）当有效投标人只有2家时，现场更改为竞争性谈判的方式继续采购。

（2）若有效投标人只有1家时，现场更改为单一来源的方式继续采购；或竞争性谈判时，评审过程中，通过资格、符合性审查的有效投标人只有1家时，终止竞争性谈判，现场转为单一来源的方式继续采购。

- 具体详见评标办法附件一《谈判过程及定标原则》。

- 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照资格、符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 对投标文件的比较和评价

- 评标委员会将对资格、符合性审查合格的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审，详见第三章《评标办法》。

- 评标原则及方法

- 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

- 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

- 具体评标方法详见第三章《评标办法》。

- 评标结果公示及异议、投诉

- 招标代理机构在招标公告发布媒体公示中标候选人，公示期为3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标代理机构以书面的形式提出，并将完整的异议书面材料原件送达招标代理机构，逾期则视为对评标结果无异议。超出提交异议截止时间而提出的任何疑问，招标代理机构可不予答复。

招标代理机构将拒收未能提供完整异议书面材料的异议，完整的异议书面材料必须同时包含：异议书（加盖法人公章，注明联系人、联系电话、联系地址）、授权提交异议的法定代表人授权书原件、反映异议人主体资格的营业执照复印件（加盖法人公章）、以及合法来源的证据证明材料。

- 结果公示后，中标候选人有义务在结果公示之日起3日内提交投标文件中所提供的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的原件供招标人核查，招标人如发现投标人提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金。涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理。

必要时，当招标人（或其委托的招标代理机构）向中标候选人发出提供上述证明资料原件进行核查的书面通知后，公示期满之日起三个工作日内中标候选人仍未能提供原件进行核查的，视为其无法提供真实的资料，招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内，按程序向招标人招标活动的监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）异议和异议答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉人投诉的事项不得超出已异议事项的范围，但基于异议答复内容提出的投诉事项除外。

投诉部门：东莞市轨道交通有限公司纪检监察部，联系电话：0769-28639801，联系地址：东莞市东莞大道116号。

- 真实性审查

- 在授予合同前，招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会有权组织对投标人的真实性审查。包括对投标人的资格证明文件、业绩证明文件、对招标文件实质性条款响应文件、履约能力证明文件的真实性进行核查，若发现其提供虚假证明文件、虚假响应文件等弄虚作假行为的，或经审查确认其经营、财务状况发生较大变化（或者存在违法行为）导致无法按照投标文件的承诺履约的，或其明确表示不按照投标文件承诺履约的，等影响中标结果的行为，招标人有权取消其投标或中标候选人资格。

- 投标人在招标人（或其委托的招标代理机构）、或评标委员会通知其提供上述证明资料原件进行核查的要求后，未能在约定的时间内提供原件进行核查的，视为投标人无法提供真实的资料， 招标人有权按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 中标通知书

- 中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

- 中标通知书是合同的一个组成部分。对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## （六）合同的授予

- 合同授予标准

- 招标人按评标委员会得出的评标结果，在评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人，并将合同授予之。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利

- 招标人在确定中标人之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

- 招标代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 因不可抗力或自身原因不能履行合同的、不按要求与招标人签订合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

- 授标时更改采购数量的权利

招标人在授予合同时有权在（数量增减变更：中标价的±10%）幅度内对“用户需求书”中规定的货物或服物范围予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 履约担保

- 中标的投标人必须在发出通知后的十个日历日内交纳履约担保，其提交履约担保金额详见《投标人须知前附表》。

- 履约担保可以采用下列任何一种形式：

- 银行履约保函。银行保函必须是无条件不可撤销保函，必须由国有商业或股份制商业银行的支行或以上级别机构出具，由非东莞市境内银行出具的银行保函需经银行所在地公证机关公证。银行保函的内容，应符合招标文件、招标响应文件和采购合同的要求。银行保函从合同签订之日起到合同完成并结算完毕后28天内保持有效。如果中标人提交的银行保函的有效期届满时间先于招标文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的银行保函有效期届满前15天内，无条件办理银行保函延期手续，否则视为中标人违约，招标人可在银行保函到期前将银行保函金额转为现金存入履约保证金专户（格式详见附件投标须知附件一）。

- 可采用电汇、银行转帐方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。保证金汇入履约保证金专用账户详见《投标人须知前附表》。

- 中标人未按规定时间提交履约担保所造成的后果由中标人承担，同时招标人保留取消其中标资格的权力。

- 履约担保的退还条件：

中标人在依法履行完毕采购合同后，中标人可向招标人提交退回履约担保的申请，招标人收到中标人的退回履约担保申请后，3个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见和办理履约担保退回手续。

- 下列情况履约担保将会被没收：

（1）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害了招标人利益的。

- 合同协议书的签订

- 招标人与中标人必须在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件等订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同签订之日起七个工作日内，中标人须向招标代理机构提交一份合同副本。

- “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

- 中标人如不按本投标须知第32.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

- 其他

- 如投标人提供虚假材料谋取中标的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的，以及与其他的投标人恶意串通的，我公司将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

- 招标文件的解释权

38.1本招标文件的解释权属招标人和招标代理机构。

## 附件一 谈判过程及定标原则

- 谈判过程及定标原则

- 1谈判过程

- 1.1评标委员会（即谈判小组）对已通过招标文件资格性、符合性评审的规定的投标人进行谈判。

- 1.2谈判小组根据招标文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应招标文件要求的供应商进行谈判。

- 1.3谈判小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行谈判，并给予所有参加谈判的响应供应商平等的谈判机会（一轮或多轮，不超过三轮，具体谈判轮次由谈判小组视情况决定）。

- 1.4在谈判过程中，谈判小组可以根据招标文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对招标文件作出实质性变动是招标文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的响应供应商。

- 1.5在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与谈判有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 1.6在谈判中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，应当否定其报价。

1.7谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视谈判进程由谈判小组决定），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如在谈判中谈判小组没有对本招标文件作实质性变动增加新的需求，后一轮报价不得高于前一轮报价。

- 1.8修正误差的原则如下：

- 1.8.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 1.8.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 1.8.3对不同文字文本响应文件的解释发生质疑的，以中文文本为准；

- 1.9谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

- 1.10评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有质疑的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有质疑的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 2评定成交的评审方法和标准

- 2.1当有效投标人只有2家时，现场更改为竞争性谈判的方式继续采购：

- 2.1.1本项目比照最低评标价法确定成交供应商，即在质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的前提下，以提出最低报价（指修正及价格扣除后的价格，即评标价）的响应供应商作为成交供应商。按照最后报价由低到高的顺序推荐两名成交候选人。

- 2.1.2如出现报价相同的情况下，由评审委员会通过投票表决的形式，以少数服从多数的原则，由获得票数最多的响应供应商作为成交供应商。

- 2.1.3谈判小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后的规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

- 2.2若有效投标人只有1家时，现场更改为单一来源的方式继续采购；或竞争性谈判时，评审过程中，通过资格、符合性审查的有效投标人只有1家时，终止竞争性谈判，现场转为单一来源的方式继续采购：

- 2.2.1本项由谈判小组与供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量的前提下，推荐成交候选人。

- 2.2.2谈判小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后的规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

## 附件二 投标担保函格式

投标担保函

编号：

(招标人或招标代理机构)：

鉴于                   (以下筒称“投标人”)拟参加编号为                   的                          项目(以下简称“本项目”)投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金,且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时,，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

(二)我方承担保证责任的最高金额为人民币         元(大写：         )；即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起      个月止。（保证期间须等于或大于投标有效期）

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知,索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标入发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起,保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标入发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投断人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年   月   日

## 附件三 不可撤销银行履约保函格式

不可撤销银行履约保函

银行编号：

致：东莞市轨道交通有限公司（下称“受益人”）

鉴于（单位地址）的（中标单位名称）(下称“承包人”)，已成为贵公司（中标通知书项目名称）的中标人，保证按（中标通知书项目名称）中规定的合同条款履行义务。

根据（中标通知书项目名称）招标文件的规定，承包人应向受益人提供一份金额为中标总价的  %即人民币（大写）元（￥（小写））的不可撤销银行履约保函（下称“本保函”），作为承包人履行（中标通知书项目名称）合同的担保。

注册于 (银行地址)的（银行名称）向受益人保证本行及其继承人和受让人在收到受益人第一次的表明承包人违约的书面通知后五个工作日内，无论承包人有何反对，无条件地、不可撤销地按该通知的规定，向受益人支付不超过人民币（大写）元（￥（小写））的金额。

我方还同意，任何受益人与承包人之间可能对（中标通知书项目名称）合同条款的修改、变动或补充，都不能减少和免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述修改、变动或补充无须通知我方。

本保函的期限应自合同生效之日起至合同期限届满并完成全部合同义务后28日内保持有效。

担 保 银行：（全称）（盖章）

法定代表人（或其授权的代表人）：（签名）

日     期：     年   月    日

银行地址：

银行联系电话：

## 附件四 公证书格式

公证书

（ ）××字第××号

兹证明××××（银行或担保公司全称）法定代表人（或法定代表人的代理人）×××于××××年×月×日，在××（签约地点或本公证处），在我的面前，签署了前面的编号为××××的《不可撤销银行履约保函》（或担保公司履约担保书）。

经查，不可撤销银行履约保函（或担保公司履约担保书）上的签字、印章属实。

中华人民共和国××省××市（县）公证处

公证员 （签名）

××××年×月×日

## 附件五 退履约担保申请表格式

退履约担保申请表

金额单位：人民币元

投标人名称（盖章）：                            联系人：             电话：

| 招标人名称 |  |  |  |  | 联系人： 电话： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标代理机构名称 |  |  |  |  |  |  |
| 招标项目名称 |  |  | 招标编号 |  |  |  |
| 招标金额 |  |  | 中标（成交）通知书编号 |  |  |  |
| 采购合同签订时间 |  |  | 项目验收时间 |  |  |  |
| 招标人： 本项目我公司已按合同规定履约完毕，现申请将履约担保退回，请予以办理。履约保证金请退回以下账户： |  |  |  |  |  |  |
| 申请退回的履约担保金额： |  | 小写:￥ 元 |  | 大写： |  |  |
| 账户名称： |  |  | 申请人签章 |  |  |  |
|  |  |  | 法定代表人 |  |  | 项目负责人 |
| 开户银行： |  |  |  |  |  |  |
| 账号： |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |
| 招标人意见 |  |  | 招标人签章 |  |  |  |
|  |  |  | 负责人 |  |  | 项目负责人 |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |

注：本格式只作参考，招标人可根据公司实际调整。

# 第三章 评标办法

## 一、评标原则和目的

1.1 本项目的采购依据《中华人民共和国招标投标法》以及国家、地方政府和东莞市轨道交通有限公司有关采购的相关文件规定执行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评分法，避免纯技术或纯经济的倾向。

1.2 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

1.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 二、评标程序

评标步骤：先进行资格、符合性审查，再进行商务和技术评审。按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。各评委的评分的算术平均值即为该投标人的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（保留小数点后两位数）。

- 资格、符合性审查

1、资格性审查是指评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格要求证明、投标保证金、投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）信用等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、符合性审查时，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

包括但不限于：

①投标文件无法定代表人或其授权代表签字，或签字人无法定代表人有效授权的；

②投标文件签字、盖章不符合招标文件要求的；

③投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

2)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3)投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

4)投标文件未满足招标文件的实质性要求的；

包括但不限于：

①投标文件不满足招标文件中加注星号（★）的重要条款要求的；

②投标有效期未满足招标文件要求的；

③投标文件商务和技术响应与事实不符或虚假投标的；

④将一个包中的内容拆开投标的；

⑤投标人对同一服务投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案的；

⑥投标文件份数不满足招标文件要求的；

⑦其他未实质性响应招标文件要求的。

5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 资格、符合性审查表

| 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.符合投标人符合合格投标人的基本条件的 |  |  |  |  |
|  | 2. 未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单；未被列入“中国执行信息公开网”失信执行人 |  |  |  |  |
|  | 3.不存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履约的情形 |  |  |  |  |
|  | 4.不存在投标人或其关联公司曾与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业签订合，且正在履约过程中因投标人或其关联公司严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形 |  |  |  |  |
|  | 5.投标人或其关联公司未与东莞市交通投资集团有公司及其下属企业发生诉讼的 |  |  |  |  |
|  | 6.不存在院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约或过失责任的情形的 |  |  |  |  |
| 符合性审查 | 1.投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |  |  |  |  |
|  | 2.报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 |  |  |  |  |
|  | 3.投标文件不含有招标人不能接受的附加条件的 |  |  |  |  |
|  | 4.投标文件满足招标文件的实质性要求的 |  |  |  |  |
|  | 5.无法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  |  |  |  |

- 以上资格、符合性审查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，招标人和招标代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。

- 评标委员会就投标人的投标文件进行资格、符合性审查，经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。

- 现场澄清：按招标文件第二章。

- 细微偏差修正

- 细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

- 经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

投标文件中投标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。

- 经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝。

- 得分统计及推荐中标候选人名单

- 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的商务、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务、技术评分，所有评委各投标人的商务、技术得分算术平均，得出平均得分，将各投标人的商务、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

- 投标人的最终评标得分＝商务、技术得分+价格得分,评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

- 推荐中标候选人

评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列，并向招标人推荐最后综合得分最高的前三名投标人为中标候选人（综合得分排名第一、第二、第三的投标人分别为第一、第二、第三中标候选人），招标人将确定第一中标候选人为中标人。如果有两个或以上的投标人的综合得分相同，则在综合得分相同的投标人中按投标报价由低到高顺序排出次序。如果出现投标人的综合得分及投标报价均相同时，则按商务部分得分高低排序，商务部分得分高的排在前，商务部分得分低在排在后，若综合得分、投标报价、商务部分得分均相同，则用抽签的方式确定投标人的排名次序。如果推荐的第一中标候选人放弃中标资格，或因不可抗力无法签订合同，则招标人可按推荐的中标候选人排名顺序依次确定中标人，亦可决定组织重新招标。

- 编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3、评标方法和标准；

4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5、评标结果和中标候选投标人排序表；

6、评标委员会的授标建议。

## 三、评分标准和细则

- 评分因素及分值

- 评委考核打分的评分因素及分值:总分100分

| 序号 | 评分因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 40分 |
| 2 | 技术 | 30分 |
| 3 | 价格 | 30分 |
| 总 分 |  | 100分 |

- 评分因素分值

- 商务评分标准：（总分：40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业财务状况 | 投标人提供公司自2019年、2020年、2021年三年经会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表： ① 连续三年盈利的，得6分； ② 其中两年盈利的，得4分； ③ 其中一年盈利的，得2分。 ④ 没有盈利的不得分。 （以提供经会计师事务所出具的审计报告为准。） | 6分 |
| 2 | 认证情况 | 投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）得2分；具有环境管理体系认证（ISO14001）得2分；具有职业健康安全管理标准认证（OHSAS18001或ISO45001）得2分。该项满分6分，无则不得分。（证书由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的证书复印件加盖投标人公章。） | 6分 |
| 3 | 制冷空调设备维修安装证书等级 | 具有《中国制冷空调设备维修安装企业能力等级证书》A类（集中式制冷空调设备维修安装）类别或《中国设备维修安装企业能力等级证书（含制冷空调）》A类，根据不同等级得分： ①获得A类特级，得10分； ②获得A类Ⅰ级，得8分； ③获得A类Ⅱ级，得6分； ④获得A类Ⅲ级，得4分； ⑤获得A类IV级，得2分。 ⑥其他情况不得分。 以上各等级独立承担的主机种类中须包含螺杆式压缩机（需提交相关证明），如不包含螺杆式压缩机则不得分；以上证书须有中国制冷空调工业协会、中国设备管理协会印章且须在有效期内，以上须提供有效复印件，加盖投标人公章。 | 10分 |
| 4 | 供货、安装业绩 | 投标人提供自2018年1月1日（以合同签订日期为准）以来至本项目投标截止时间，承接的冷却塔填料安装更换或者供货类项目业绩： ①冷却塔填料安装更换或者供货类项目业绩单项合同金额≥80万元，每个得3分，此项最高12分； ②60万元≤冷却塔填料安装更换或者供货类项目业绩单项合同金额＜80万，每个得2分，此项最高8分； ③40万元≤冷却塔填料安装更换或者供货类项目业绩单项合同金额＜60万，每个得1分，此项最高4分； ④20万元≤冷却塔填料安装更换或者供货类项目业绩单项合同金额＜40万元，每个得0.5分，此项最高2分。 单项合同不累计得分，本项最高分12分，业绩须提供合同复印件并加盖公章，无则不得分。 | 12分 |
| 5 | 延长服务 | 质保期后，中标方承诺按照质保标准延长质保时间，每延长1年（不满1年不计算），得2分，满分6分。 （提供响应服务承诺书，并以此承诺写入合同条款中。） | 6分 |
| 合计 |  |  | 40分 |

备注：

（1）招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

（2）商务得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 技术评分标准：（总分：30分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 根据投标人提交的项目实施方案（包括但不限于冷却塔填料拆卸与安装实施方案、减速箱拆卸与安装实施方案、塔体底盘进行一次防漏封纤维实施方案、塔内部生锈部分进行除锈刷漆保养实施方案）进行综合评价： ①优：方案论述合理，全面完整，可实施性强，施工方案各阶段均明确控制点及关键点，并对工期的变化响应有响应措施，得12分； ②良：方案论述较合理，内容较完整，施工方案各阶段均明确控制点及关键点，可实施性良好，得8分； ③一般：施工方案各阶段控制点及关键点以及论述性一般，可实施性一般，得4分； ④其他情况不得分。 | 12分 |
| 2 | 项目负责人 | 项目负责人具有国家承认的暖通/电气/机电类专业的技术职称，按以下等级获不同分数： ①高级技术职称及以上，得3分； ②中级技术职称，得2分； ③初级技术职称，得1分。 该项不可重复得分；需提供投标人为其缴纳的开标当月前六个月社保及资格证书或职称复印件等材料，并加盖投标人公章。 | 3分 |
| 3 | 现场作业人员配置 | 本项目至少配置5人及以上现场作业人员，根据本项目配置现场作业人员数量获不同分数： ①配置8名及以上从事填料更换施工作业人员，得6分； ②配置7名从事填料更换施工作业人员，得4分。 ③配置6名从事填料更换施工作业人员，得2分。 ④其他情况不得分。 该项不可重复得分，需提供投标人为其缴纳的开标当月前六个月社保、工作经历相关证明，并加盖投标人公章，并写进合同条款。 | 6分 |
| 4 | 安全风险管理要求 | 对投标人详细分析施工过程中安全风险管理要求进行综合评审： ①详细分析施工过程中的各种安全风险，全面制定风险管控措施，可针对性强，得3分； ②分析施工过程中的各种安全风险较完整，风险管控措施具有较强的针对性，得2分； ③分析施工过程中的各种安全风险基本完整，风险管控措施可针对性一般，得1分。 ④其他情况不得分。 | 3分 |
| 5 | 质量保证措施 | 对投标人施工作业过程及施工质量保证措施可行性进行综合评审： ①优：质量保证措施明确、具体、可行，满足地铁运营的要求，列出5个及以上具体保证措施，得6分； ②良：质量保证措施明确、具体、可行，满足地铁运营的要求，列出3个及以上具体保证措施，得4分； ③一般：质量保证措施明确、具体、可行，满足地铁运营的要求，列出1个及以上具体保证措施，得2分； ④其他情况不得分。 | 6分 |
| 合计 |  |  | 30分 |

备注：

（1）招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

（2）技术得分为评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 价格评分标准：（总分：30分）

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、 符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。各投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：各有效投标人的最低评标价。

- 价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 评标委员会对投标人的投标报价进行评审，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第四章 用户需求书

# 用户需求

| 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- |
| ★完工期 | 合同签订生效，自中标人收到采购人书面通知动工之日起四个月内完成。 |
| ★质保期 | 1. 质保期1年，自采购人签发验收合格单之日起算。 2.若中标人不能在采购人规定的时间内完成服务瑕疵的补救、未完成的服务部分，则采购人有权自行或委托第三方进行服务未完成部分或存在问题的部分等工作，发生的所有费用及风险均由中标人承担，采购人有权在应退给中标人的质量保证金中将此费用扣除。并且采购人的上述行为不免除中标人依据合同规定应承担的任何责任。 3. 在质保期结束时，须由中标人对本次项目进行一次全面的评估，由采购人确认。 4.质保期内，如因非人为因素出现项目中止，则质保期相应顺延。如中止时间累计超过 60 天则质保期重新计算。 5.对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，采购人有权按照违约条款在应退给中标人的质量保证金中将此费用扣除。 |
| ★报价方式 | - 1.报价应包含合同规定冷却塔填料更换项目内容所需材料费（原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱以及主轴螺丝等附属耗材）、运输费、安装费（含拆、装）、垃圾处理费、保险、技术服务、检验检测、培训、故障处理、质保期服务、售后期服务等发生的所有可预见和不可预见的费用及一切税费，不允许转包。 2.投标报价应包括国家规定的所有税费及与项目相关的所有费用。 3.投标人应以人民币为结算单位。 4.投标报价超出采购预算金额的投标为无效标。 |
| ★付款方法和条件 | - 合同签订生效，自中标人收到采购人书面通知动工之日起四个月内完成冷却塔填料更换工作。 - 中标人完成服务并经采购人验收合格后，采购人在收到由中标人提供的以下请款材料，经采购人审核无误并完成结算后，20个工作日内支付合同总价的100%。 ①经采购人批准的支付申请； ②采购人签署的阶段性验收合格单； ③中标人开具请款金额100%的合规增值税专用发票，发票抬头为东莞市轨道交通有限公司。 ④采购人中标人双方签署的2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表。 - 由于中标人提供的增值税发票不符合税法法规规定或者开票有误的，采购人将有权拒收并要求重开。 #### 中标人提供的增值税专用发票时应书面签收，由于中标人未及时提交增值税专用发票，导致采购人未在税法法规规定的认证期内认证进项税额的，采购人将有权退票。 - 如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形，中标人将在双方确认后30日内向采购人开具符合税务规定的红字发票，开票后10日内送达采购人签收。 - 如采购人发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需中标人配合的，中标人应按照采购人要求予以配合。如中标人发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及采购人业务的，应在知悉后3日内书面通知采购人。 |
| ★投标有效期 | 自开标日起120个日历日。 |
| 合同签订 | 本项目由东莞市轨道交通有限公司与中标人签订合同 |
| 合同条款 | 投标人实质响应合同各条款。 |
| 重要说明 | 招标文件中标注“★”号的为重要要求或关键指标，对这些重要要求或关键指标的任何偏离或不满足将导致废标。 |

- 项目名称

东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）

- 项目概况

1、项目背景

东莞轨道交通2号线（东莞火车站～虎门火车站段）线路总长37.8公里（其中地下线长33.8公里，高架线长3.6公里，地面线及过渡段长0.4公里）,起始于石龙镇西湖，经茶山镇、东城区、莞城区、南城区、厚街镇，止于虎门镇白沙村。全线共设车站15座（高架站1座，地下站14座），其中换乘站4座：东莞火车站与广深铁路东莞站换乘，鸿福路站与1号线呈“十”字换乘，西平站与莞惠城际线“T”型换乘，虎门火车站与广深港高铁线、穗莞深城际线换乘。全线设车辆段1座、控制中心1座、主变电所2座。于2010年3月开工建设，2016年5月已开通试运营。

2号线15个车站（东莞火车站、茶山站、榴花公园站、下桥站、天宝站、东城站、旗峰公园站、鸿福路站、西平站、蛤地站、陈屋站、寮厦站、珊美站、展览中心站、虎门火车站）、1个车辆段、1个线网控制中心共35台冷却塔设备，其内部填料的主要功能是增大冷却水蒸发面积，对冷水机组的冷却水进行更好的降温处理，从而使冷水机组在高效正常的工况运行，给各站点提供舒适环境。该冷却塔设备于2014年12月投入运行，目前已经到了设备使用年限，需要更换冷却塔内部填料及附属耗材工作。

2、项目地点

东莞轨道交通有限公司2号线15个车站（东莞火车站、茶山站、榴花公园站、下桥站、天宝站、东城站、旗峰公园站、鸿福路站、西平站、蛤地站、陈屋站、寮厦站、珊美站、展览中心站、虎门火车站）、1个车辆段、1个线网控制中心。

3、项目内容

东莞轨道交通2号线15个车站、1个车辆段、1个线网控制中心共35台冷却塔设备的原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱等更换工作，确保设备正常运行。

- 项目条件

1、定义

（1）甲方：东莞市轨道交通有限公司。

（2）乙方：为本项目提供填料服务的供应商

（3）故障维修:是对乙方更换填料过程中发生的故障进行处理、修复，处理后应于当天与甲方现场确认。

（4）应急故障抢修：乙方更换填料过程中发生的故障影响或将要影响大面积客运服务，必须立即进行的故障处理称为应急故障抢修,以甲方调度部门发布抢修令为准。

（5）完全修复：通过维修使有问题设备、设施恢复到原来技术指标及状态。完全修复时间按照故障时间计算。

（6）故障时间：乙方施工人员进行更换填料过程中引发相关设备故障，其接报故障的时间至故障处理完毕的时间，计算方式：故障处理完毕后的回报时刻减去施工人员接报故障时刻。

（7）重大故障：乙方作业不当导致重要设备不能正常运行，故障影响范围大，对运营行车和客服造成影响。

（8）运营时间：以当日运营时间为准，如遇节假日或运营时间调整，按运营实际服务时间延长。

2、作业限制条件

（1）本项目实施期间，施工作业须服从甲方管理人员的安排，作业不能影响车站的正常运营。

（2）为降低冷却塔填料更换工作对水系统的影响，原则上冷却塔填料更换工作安排在非空调季节（本年12月至次年3月）期间进行更换，作业时间为每天9：00—17：30，如遇到特殊情况，需要开启水系统设备运行，乙方作业时间须服从甲方安排。

- (3作业期间，乙方须做好现场的围蔽及防护工作。为了保障车站运营与客服质量，甲方有权适当缩短作业时间，乙方应配合安全、高效、全面地完成施工。

（4）本项目工程量较大，乙方须提前制定施工进度表，经甲方审核通过后方可作业，确保本项目保质保量完成。

（5）本项目更换位置在2米至5米高度，乙方在施工过程中须按照甲方相关作业管理规定自行配备作业规定所需的安全帽、安全带等安全防护用品，乙方应具有完善、有效的登高资质人员以及工器具等。

3、甲方提供条件

（1）甲方向乙方提供完成本项目的基础资料，提供乙方认为需要了解的公司各部门制定的规章制度及规范。

（2）甲方提供现场施工作业所需的用水、用电，施工过程中需要的电源线由乙方负责，甲方只负责提供电源，如附近车站内或者冷却塔附近，具体以实际为准。

（3）乙方施工所需的不属于易燃、易爆等危险品的工器具和材料可存放于甲方指定的区域内，但不负责保管。

（4）甲方人员负责作业计划的办理及现场作业的监督、配合。

- 项目要求

1、人员要求

★（1）项目负责人：具有5年以上冷却塔填料安装管理工作或项目经验，并提供工作或施工经验相关证明材料。

★（2）现场作业人员：具有2年以上冷却塔填料安施工经验，持有登高证，适应夜班作业需要，身体健康，应提供工作或施工经验相关证明材料。

（3）项目负责人和现场作业人员与乙方签有正式劳动合同的雇佣关系，不得为外包关系，乙方对其施工/服务人员、机械设备等引发的任何事故和伤害负全部责任，并承担与此有关的一切责任、索赔、诉讼、处理等费用支出。

（4）乙方如需更换现场工作人员应提前告知甲方，经甲方同意后方可继续进行施工。

2、人员配置安排说明

（1）项目负责人：1人，负责项目全过程的对接及施工安全、技术管理工作。

（2）现场作业人员：4人以上（不含项目负责人），在甲方配合人员监护下可同时开展多组作业，每组人员3人以上。

- 承包方式

本项目采取总价包干方式，包括完成合同规定冷却塔填料更换项目内容所需材料费（原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱以及主轴螺丝等附属耗材）、运输费、安装费（含拆、装）、垃圾处理费、保险、技术服务、检验检测、培训、故障处理、质保期服务、售后期服务等发生的所有可预见和不可预见的费用及一切税费，不允许转包。

- 技术要求

1、采用标准及规范

乙方应遵照下列（但不限于）技术标准和规范，下列技术标准版本如有更新，应遵照新版本执行。

| 序号 | 标准号 | 标准或规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50157—2013 | 《地铁设计规范》 |
| 2 | GB50299－2003 | 《地下铁道工程施工及验收规范》 |
| 3 | JGJ46-2012 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 |
| 4 | GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 5 | GB50738-2011 | 《通风与空调工程施工规范》 |
| 6 | GB50189 | 《公共建筑节能设计标准》 |
| 7 | GB/T50392-2016 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 8 | GB/T 50050—2007 | 《工业循环冷却水处理设计规范》 |
| 9 | GB/T1883 | 《室内空气质量标准》 |
| 10 | GB9663-9673 | 《公共场所卫生标准》 |
| 11 | GB/T18204.1 | 《公共场所空气微生物检验方法》 |
| 12 | CECS 118:2000 | 《冷却塔验收测试规程》 |
| 13 | GB/T 50392-2006 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 14 | GB/T 7190.1-2008 | 《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 |
| 15 | GB 3096-2008 | 《声环境质量标准》 |
| 16 | GB/T 1449-2005 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 |
| 17 | GB/T 8924-2005 | 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》 |
| 18 | GB 9068-88 | 《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法》 |

2、冷却塔设备更换标准与要求

（1）更换标准

1）施工工序

1）施工工序

a.拆除百叶窗；b.拆除旧填料；c.从进风面处将旧填料转移到指定的地方放置好；d.在空地上安装新填料，分检填料片按照A片、B片分开摆放；e.架起填料管按照1片A、1片B安装，如此循环达到规定数量；f.将叠好的胶片，安装在冷却塔内的框架定位角铁上，注意挂式胶片应向内倾斜；g.把分水填料放在洒水盘的底下；h.拆除风机盘和叶片；i.拆除减速箱；j.安装新的减速箱；k.安装风机盘及叶片；l.做动平衡检测；m.安装百叶窗；n.清理现场。

2）更换材质及数量2号线冷却塔填料更换项目工作量清单；

3）考虑到更换填料涉及到隐蔽项，每次作业完成后，由甲方人员完成工程量填写，详见附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表；

4）更换完成后，须对冷却塔功能进行测试，详见附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表，确保设备性能达到要求。

5）填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的阻燃PVC原生材料，不允许使用再生材料，其氧指数应不小于30。

6）填料指导安装时要求采用三维立体堆砌或者悬挂式。间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象。填料应具有导流、散热、收水三合一功能，可有效增加换热面积，具有冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料。

7）填料设计应易于指导安装和取出清洗。

8）驱动轴须用实心经打磨及抛光的钢材制造。须经防锈处理，并在轴的非工作面上加上防锈保护涂层。

9）减速箱内部轴承原则上选用当前进口SKF品牌，或协商使用其他不低于该档次品牌轴承。

10）填料外表面上直径3mm～5mm的气泡在1m2内不允许超过2个，不允许有直径大于5mm以上的气泡。

11）填料的颜色与周边环境相协调，与原有的旧填料保持一致性。

12）冷却塔整体噪声不超过GB/T 7190.1-2008中5.2条超低噪声型冷却塔的噪声指标。

13）应控制冷却塔的飘水率不大于名义冷却水流量的0.001%。

14）所有材料在运输、安装及完工后均不得受损。

（2）作业要求

1）整个施工过程均须严格按照东莞市轨道交通有限公司《运营分公司行车设备维修施工管理办法》、《运营分公司生产设备管理程序》、《运营分公司安全管理程序》、《运营分公司外包作业管理办法》、《维修工程部技术管理业务管控程序》进行。

2）在更换过程中应采取有效的措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洁过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。

4）确保要更换填料的所有部件均满足有关标准的要求，完工时所有部件都必须安放回更换填料工作开始前记录下来的位置；施工过程中需做好设备防护，避免出现不必要的损害。

5）在项目实施期间，若因其技术过失、系统缺陷、管理不当、延误工期、违反法律、引发事故，对甲方或其自身造成损失，乙方应负全责并承担所有相关费用。

6）更换填料须做好拍照记录，确保一个车站冷却塔填料更换记录的完整性。

7）拆除填料、主螺母等工作前须与甲方进行现场确认，拆除作业避免人为的损坏。

8）施工作业不得损坏周围管道、线路及其他专业管道、线路及设备等，如有损坏须按时修复，使设备、设施达到原有技术指标，涉及赔偿，由乙方按最新购置价格进行支付。

9）在移动或拆卸填料等之前，应对其内管道等做好防护，避免垃圾等进入管道内。作业完成后，须对冷却塔塔内部及其附属管道进行清洁处理，不能影响设备正常运行。

10）施工后，对成品及半成品需进行包裹、覆盖保护，以防伤损，对安装好的填料采用合适的标记方式，为后期验收提供参考。

11）拆除后的废品废料（如填料等）由乙方负责处理，服从甲方安排及时清理出地铁站并自行运离至市政指定的场所，禁止丢弃在地铁周边。

12）作业施工人员要遵守甲方的各项施工管理规定，并须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业，须持证上岗。

13）施工前，现场施工负责人要向施工人员进行安全技术交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。

14）加强安全施工的思想教育，提高施工人员安全第一的责任感。把安全生产作为项目顺利开展的基础保证，乙方须为现场施工人员购买人身意外伤害保险。

15）树立“安全第一、预防为主”的思想，做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害”，达到提高人员整体安全防护意识和自我防护能力。施工前，项目现场负责人必须了解工作地点的设备设施状况，做好安全用电措施，动火施工现场配置灭火器等消防设施。

16）遵守劳动纪律，严禁作业前、作业期间饮酒，严禁在施工现场睡觉、嬉戏、抽烟等影响安全和不文明的行为。

17）乙方人员进入施工现场，必须按要求穿戴工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入施工现场。对于施工材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并按规定设置消防器材，并做好防火警示。

18） 高空作业要有切实可行的安全保证措施。各类脚手架严格按照规范要求搭设。搭设完成后，经安全验收合格后方可使用。并且在使用中定人、定期进行检查作业。高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。

19）对于地铁内的运行设备、设施应做好施工前的保护措施，不得损坏以及影响其它设备的正常运行，如有发现意外应当向甲方反映并及时采取措施，避免故障扩大化。

20）为确保地铁的安全运行，在项目作业地点范围内的所有施工必须在当日施工结束前30分钟做好场地清理，现场负责人必须做好当日清工清场的检查。

21）结合疫情防控需要，乙方关于对重大卫生事件的应急处理机制，应配备防疫用品和配合防疫检查等。

（3）专用更换填料设备工器具

乙方在实施本项目过程中，应提前准备具有专用更换填料设备工具，如附件二：2号线冷却塔填料更换项目主要专用更换设备清单，如未提及的更换工器具，视实际工作开展情况需要配备，乙方应保质保量完成本项目所有工作量。

（4）文件的提交

乙方完成该项目后，要按站提供填料更换作业过程的照片。

（5）质量及验收检查要求

乙方按要求完成工程范围中的工作内容，其工程质量必须严格执行该项目施工及验收要求的有关规定，具体划分为每个车站冷却塔填料更换施工完成后验收及所有车站冷却塔填料更换施工完成后的竣工验收，具体验收要求如下：

1)进场验货要求

填料应在明显位置设置清晰牢固的产品标志和质量检验合格标志。

产品标志包括：a）制造商名称；b）产品名称；c）产品型号；d）出厂日期，其生产日期与本合同签订日期间隔应不大于6个月。

质量检验合格标志应包括下列内容：a）执行标准；b）检验合格标志。

2）包装要求

产品包装应安全可靠，防潮防水，符合国家有关标准要求。随机产品提供如下文件资料并装入防水袋中：a）产品合格证；b）产品使用说明书；c）产品安装图；d）零件和附件清单。

3）运输要求

产品运输途中，不应受冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品腐蚀。

4）外观

填料应平整、光洁，手触摸部分应无毛刺，不应有裂纹、扭曲、划伤和压坑。

5）乙方提供所有选用材料的质量保证，甲方有权要求去乙方购买填料产品处进行考察及产品验收，发生费用由乙方负责。

6)每次作业完成后，由乙方按照有关要求先行自查，作业完后，由配合作业的机电人员现场确认工作量。

7)项目完成后，冷却塔设备运行无异响、无漂水情况，水流流向正常，运行电流符合现场要求，冷却水降温及冷水机组排气压力符合设计要求。

- 工程量清单

本项目拟更换冷却塔填料的工程量如下：

表1：2号线冷却塔填料更换项目工作量清单

| 序号 | 车站 | 名称 | 规格型号 (mm*mm) | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞火车站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢,厚度2.7mm |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 2 | 茶山站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 3 | 榴花公园站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 4 | 下桥站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准 |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 5 | 天宝站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 6 | 东城站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 7 | 旗峰公园站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 8 | 鸿福路站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 3744 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 2496 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 48 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X930X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2800XΦ42 | 支 | 80 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 629x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 9 | 西平站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 10 | 蛤地站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 11 | 陈屋站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 12 | 寮厦站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 13 | 珊美站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 14 | 展览中心站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 15 | 虎门火车站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 16 | 车辆段 | 填料 | 620x1080 | 张 | 4800 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2600Xφ32 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 减速箱 | 493x425 | 个 | 6 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 17 | 线网控制中心 | 填料 | 1975x790 | 块 | 130 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 减速箱 | 500x900 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |

备注：1. 此表为本项目的主要工程量，所提供的参数仅供参考，具体以实际为准。

- 作业前，冷却塔本体百叶片如有损坏，由乙方免费负责更换。

- 减速箱拆卸后，由乙方负责提供其新的螺母等材料并更换。

- 负责更换35台冷却塔共70个皮带轮，质量与原有保持一致。

- 35台冷却塔内部自动浮球补水管(DN32）由乙方负责更换成内衬塑外镀锌钢管，管长大约60cm（含存水弯装置），具体以实际为准。

- 35台冷却塔更换填料时，要清理及清扫塔体底盘，对其进行一次防漏封纤维措施。

- 35台冷却塔内部生锈部分进行除锈刷漆保养，生锈螺丝优先全部更换成不锈钢螺丝，特殊情况除外。

- 车辆段和线网控制中心冷却塔内部管道生锈更换成刚度足够且防腐蚀结构材质。

- 项目进度要求及计划管理

1、施工组织方案

施工组织方案是乙方为指导项目施工而编制的文件，是乙方管理工作的重要组成部分，是保证按期、优质、经济的完成工程施工的重要措施，是考核乙方管理水平的重要环节。

2、施工进度计划

项目合同双方签字后，乙方应结合现场条件编写施工准备和组织项目施工的全面性技术、经济文件。在合同签署20天内，乙方必须递交分期施工组织方案和施工进度日程表、施工进度表格式，报甲方批准。

3、施工工期

本项目更换填料次数共一次，合同签订生效，自乙方收到甲方书面通知动工之日起四个月内完成。乙方须在甲方规定的施工工期内完成所有施工，若不能按期竣工，甲方可根据乙方延误工期的原因，决定是否对乙方进行考核。

本项目质保期为1年，从验收完成后当天开始计算。

- 质量管理与控制

1、各类标准：国家及行业相关标准，东莞市轨道交通有限公司相关标准。

2、标准适用原则

满足国家及行业、东莞市轨道交通有限公司相关标准或要求，按要求高者执行，如有最新版本，按新版本执行。

- 国家质量监督检验检疫总局相关的维修规则、规程、工作手册、规章制度等；

（2）地铁行业规范；

（3）甲方各种会议纪要、决议、通知等；

（4）以上均未涉及的，由甲、乙双方共同商定。

3、质量管理的控制方法与手段

（1）乙方施工作业过程中，甲方配合人员对作业质量进行监督，作业质量不达标的，乙方须服从甲方的要求返工处理。

（2）如因甲方客观原因造成乙方在项目实施阶段无法完成合同要求的工程量时，经甲方同意后按合同工程报价清单单价扣除未完成工程量的费用。

（3）检查与验收，指甲方组织相关人员对本项目合同约定范围内的所有更换填料作业过程或结果进行检查，验收人员为甲、乙双方相关人员。

（4）当乙方收到甲方签署的考核通知书后，必须在5个工作日内完成相关申诉、确认及签名盖章工作，否则视为同意考核内容。

（5）乙方在每个单独的项目地点完成该项目点更换填料施工后应按实际完成的工程量填写《2号线冷却塔填料更换工程量完成确认表》，并由甲方指派的有效项目施工负责人员签字确认，后续将作为验收依据。

- 附件

附件一：故障处理流程

附件二：2号线冷却塔填料更换项目主要专用填料更换设备清单

附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表

附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表

附件五：2号线冷却塔填料更换项目质量管理与控制评价验收报告

附件六：2号线冷却塔填料更换项目验收扣款表

附件七：2号线冷却塔填料更换项目考核申诉表

附件八：2号线冷却塔填料更换项目考核通知书

附件九：2号线冷却塔填料更换项目技术方案

附件一：故障处理流程

接到故障通知

处理故障完毕

规定时间内到达现场场

撤除防护设备运行

配合机电人员请点施工作业

配合机电人员销点，现场出清

做好安全防护

分析及填写故障原因

附件二：2号线冷却塔填料更换项目主要专用填料更换设备清单

| 主要专用填料更换设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 电动工具 |  | ≥2套 | 2 | 角磨机 |  | ≥2把 |
| 3 | 液压千斤顶 | 194x70x200 | ≥2个 | 4 | 三爪拉马 | 12寸 | ≥2个 |
| 5 | 手电钻 |  | ≥2把 | 6 | 电缆线 |  | ≥2条 |
| 7 | 板手 |  | ≥2套 | 8 | 动平衡仪器 |  | 1台 |

附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表

| 项目地点 | 更换内容 | 本次完成工程量 | 甲方配合人员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原生填料A |  |  |  |
|  | 原生填料B |  |  |  |
|  | 原生壁流平片A |  |  |  |
|  | 原生壁流平片B |  |  |  |
|  | 分水填料 |  |  |  |
|  | 填料架 |  |  |  |
|  | 皮带箱 |  |  |  |
|  | 皮带箱主轴螺母 |  |  |  |
|  | 填料 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注意：此表一式两份，每次更换完后进行填写，双方各执一份留存，将作为验收及付款的相关依据。

附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表

| 项目地点 | 测试内容 | 状态是否正常 | 甲方配合人员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷却塔设备运行无异响 |  |  |  |
|  | 冷却塔设备无漂水 |  |  |  |
|  | 冷却塔设备水流流向正常 |  |  |  |
|  | 冷却塔设备运行电流符合要求（达到额定电流的90%以内） |  |  |  |
|  | 冷却水降温符合设计要求（1台开启，水温由35度降到32度） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注意：此表一式两份，每次更换完后进行填写，双方各执一份留存，将作为验收及付款的相关依据。

附件五：2号线冷却塔填料更换项目质量管理与控制评价验收报告

| 项目名称 |  |  |  |  | 验收项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主办部门 |  |  |  |  | 完成日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件审查 |  |  |  |  |  |  |  | 考核扣分 |  |  |  |  |
| 作业记录检查查 |  |  |  |  |  |  |  | 考核扣分 |  |  |  |  |
| 现场检查功能测试 |  |  |  |  |  |  |  | 考核扣分 |  |  |  |  |
| 验收意见 |  | 验收组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 考评得分 |  |  |  |  |
|  | 验收人员签字表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 单 位 | 职称（职务） |  | 姓 名 |  |  | 单 位 |  | 职称（职务） |  |

附件六：2号线冷却塔填料更换项目验收扣款表

| 扣款条款项目 | 扣款方式及金额 | 具体情况描述 | 违约金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |
| 扣款金额合计： |  |  |  |
| 甲方主办部门（签字）： 乙方主办部门（公章）： |  |  |  |

附件七：2号线冷却塔填料更换项目考核申诉表

| 申诉单位 |  |
| --- | --- |
| 申诉改变现有考核的事由： |  |
| 被考核单位项目负责人签名： 日期： 被考核单位（盖章）： |  |
| 考核单位经办人意见： 班组长签名： 日期： |  |
| 考核单位项目组意见： 考核单位项目负责人签名： 日期： |  |

附件八：2号线冷却塔填料更换项目考核通知书

| 被考核单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核事由 |  |  |  |
| 考核依据 |  |  |  |
| 考核单位 |  | 经办人 |  |
| 考核单位 项目负责人 |  | 签发日期 |  |

备注：

1.被考核单位在收到此考核通知书后，如有异议，请在5个工作日内反馈，如无反馈作为认同处理。

2.“考核事由”应说明被考核事件发生的时间、地点、涉及主要人员及事件概况（或事件原因）。

3.“考核依据”应注明考核依据的文件名及第几条款等内容及相关材料。

| 被考核单位签收人 |  | 签收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附件九：2号线冷却塔填料更换项目技术方案

一、项目概况

2号线35台冷却塔设备于2014年12月投入运行，目前已经到了设备使用年限，现场查看冷却塔填料已经出现严重老化、脆化、结垢、下沉、漂水情况，造成设备冷却效能下降，散热性能差，为了确保冷水机组的冷却水进行更好的降温处理，故进行冷却塔内部填料及附属耗材更换工作,从而使冷水机组在高效正常的工况运行，给各站点提供舒适环境。

二、项目地点

东莞轨道交通有限公司2号线15个车站（东莞火车站、茶山站、榴花公园站、下桥站、天宝站、东城站、旗峰公园站、鸿福路站、西平站、蛤地站、陈屋站、寮厦站、珊美站、展览中心站、虎门火车站）、1个车辆段、1个线网控制中心。

三、项目内容

东莞轨道交通2号线15个车站、1个车辆段、1个线网控制中心共35台冷却塔设备的原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱更换工作，确保设备正常运行。

四、项目作业条件

2号线15个车站共30台冷却塔设备安装在站外，1个车辆段、1个线网控制中心共5台冷却塔设备安装在楼顶平层，为降低冷却塔填料更换工作对水系统的影响，原则上冷却塔填料更换工作安排在非空调季节（2022年12月至次年3月）期间进行更换，作业时间为每天9：00—17：30，如遇到特殊情况，需要开启水系统设备运行，乙方作业时间须服从甲方安排。

五、项目技术要求

1、采用标准及规范

乙方应遵照下列（但不限于）技术标准和规范，下列技术标准版本如有更新，应遵照新版本执行。

| 序号 | 标准号 | 标准或规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50157—2013 | 《地铁设计规范》 |
| 2 | GB50299－2003 | 《地下铁道工程施工及验收规范》 |
| 3 | JGJ46-2012 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 |
| 4 | GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 5 | GB50738-2011 | 《通风与空调工程施工规范》 |
| 6 | GB50189 | 《公共建筑节能设计标准》 |
| 7 | GB/T50392-2016 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 8 | GB/T 50050—2007 | 《工业循环冷却水处理设计规范》 |
| 9 | GB/T1883 | 《室内空气质量标准》 |
| 10 | GB9663-9673 | 《公共场所卫生标准》 |
| 11 | GB/T18204.1 | 《公共场所空气微生物检验方法》 |
| 12 | CECS 118:2000 | 《冷却塔验收测试规程》 |
| 13 | GB/T 50392-2006 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 14 | GB/T 7190.1-2008 | 《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 |
| 15 | GB 3096-2008 | 《声环境质量标准》 |
| 16 | GB/T 1449-2005 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 |
| 17 | GB/T 8924-2005 | 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》 |
| 18 | GB 9068-88 | 《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法》 |

2、冷却塔设备更换标准与要求

（1）更换标准

1）施工工序

a.拆除百叶窗；b.拆除旧填料；c.从进风面处将旧填料转移到指定的地方放置好；d.在空地上安装新填料，分检填料片按照A片、B片分开摆放；e.架起填料管按照1片A、1片B安装，如此循环达到规定数量；f.将叠好的胶片，安装在冷却塔内的框架定位角铁上，注意挂式胶片应向内倾斜；g.把分水填料放在洒水盘的底下；h.拆除风机盘和叶片；i.拆除减速箱；j.安装新的减速箱；k.安装风机盘及叶片；l.做动平衡检测；m.安装百叶窗；n.清理现场。

2）更换材质及数量2号线冷却塔填料更换项目工作量清单；

3）考虑到更换填料涉及到隐蔽项，每次作业完成后，由甲方人员完成工程量填写，详见附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表；

4）更换完成后，须对冷却塔功能进行测试，详见附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表，确保设备性能达到要求。

5）填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的阻燃PVC原生材料，不允许使用再生材料，其氧指数应不小于30。

6）填料指导安装时要求采用三维立体堆砌或者悬挂式。间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象。填料应具有导流、散热、收水三合一功能，可有效增加换热面积，具有冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料。

7）驱动轴须用实心经打磨及抛光的钢材制造。须经防锈处理，并在轴的非工作面上加上防锈保护涂层。

8）填料外表面上直径3mm～5mm的气泡在1m2内不允许超过2个，不允许有直径大于5mm以上的气泡。

9）填料的颜色与周边环境相协调，与原有的旧填料保持一致性。

10）冷却塔整体噪声不超过GB/T 7190.1-2008中5.2条超低噪声型冷却塔的噪声指标。

11）应控制冷却塔的飘水率不大于名义冷却水流量的0.001%。

12）所有材料在运输、安装及完工后均不得受损。

（2）作业要求

1）整个施工过程均须严格按照东莞市轨道交通有限公司《运营分公司行车设备维修施工管理办法》、《运营分公司生产设备管理程序》、《运营分公司安全管理程序》、《运营分公司外包作业管理办法》、《维修工程部技术管理业务管控程序》进行。

2）在更换过程中应采取有效的措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洁过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。

4）确保要更换填料的所有部件均满足有关标准的要求，完工时所有部件都必须安放回更换填料工作开始前记录下来的位置；施工过程中需做好设备防护，避免出现不必要的损害。

5）在项目实施期间，若因其技术过失、系统缺陷、管理不当、延误工期、违反法律、引发事故，对甲方或其自身造成损失，乙方应负全责并承担所有相关费用。

6）更换填料须做好拍照记录，确保一个车站冷却塔填料更换记录的完整性。

7）拆除填料、主螺母等工作前须与甲方进行现场确认，拆除作业避免人为的损坏。

8）施工作业不得损坏周围管道、线路及其他专业管道、线路及设备等，如有损坏须按时修复，使设备、设施达到原有技术指标，涉及赔偿，由乙方按最新购置价格进行支付。

六、项目验收要求

乙方按要求完成工程范围中的工作内容，其工程质量必须严格执行该项目施工及验收要求的有关规定，具体划分为每个车站冷却塔填料更换施工完成后验收及所有车站冷却塔填料更换施工完成后的竣工验收，具体验收要求如下：

1)进场验货要求

填料应在明显位置设置清晰牢固的产品标志和质量检验合格标志。

产品标志包括：a）制造商名称；b）产品名称；c）产品型号；d）出厂日期。

质量检验合格标志应包括下列内容：a）执行标准；b）检验合格标志。

2）包装要求

产品包装应安全可靠，防潮防水，符合国家有关标准要求。随机产品提供如下文件资料并装入防水袋中：a）产品合格证；b）产品使用说明书；c）产品安装图；d）零件和附件清单。

3）运输要求

产品运输途中，不应受冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品腐蚀。

4）外观

填料应平整、光洁，手触摸部分应无毛刺，不应有裂纹、扭曲、划伤和压坑。

5）乙方提供所有选用材料的质量保证，甲方有权要求去乙方购买填料产品处进行考察及产品验收，发生费用由乙方负责。

6) 每次作业完成后，由乙方按照有关要求先行自查，作业完后，由配合作业的机电人员现场确认工作量。

7) 项目完成后，冷却塔设备运行无异响、无漂水情况，水流流向正常，运行电流符合现场要求，冷却水降温及冷水机组排气压力符合设计要求。

# 第五章 合同格式

东莞市轨道交通有限公司

2号线冷却塔填料更换项目合同

合同编号：

甲方：东莞市轨道交通有限公司

乙方：

2022年  月   东莞

甲方：东莞市轨道交通有限公司         乙方：

电话：0769-88176666                  电话：

传真：0769-22210608                  传真：

地址：东莞市南城区东莞大道116号     地址：

邮编：523000                         邮编：

本合同为东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）合同。

根据  东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换 项目的采购结果，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，签订本合同，并共同遵守如下条款：

- 合同金额

东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）  合同金额为（大写）：     （¥    元）不含税金额为人民币（大写）    （¥    元），税额为人民币（大写）    （¥    元），价款和发票以不含税价为准，在合同执行中由于税务机关调整税率的，相应调整税额。

本合同金额（总价）已包含合同规定冷却塔填料更换项目内容所需材料费（原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱以及主轴螺丝等附属耗材）、运输费、安装费（含拆、装）、垃圾处理费、保险、技术服务、检验检测、培训、故障处理、质保期服务、售后期服务等发生的所有可预见和不可预见的费用及一切税费。

注：货币以人民币进行结算。

二、合同期限

合同签订生效，自乙方收到甲方书面通知动工之日起四个月内完成冷却塔填料更换工作。

三、服务内容

详见附件：用户需求书。

四、服务要求

详见附件：用户需求书。

五、检验与验收

1.项目验收标准见用户需求书。

2.在任何情况下，任何检验和验收的结果均不免除乙方的合同责任。

六、付款

本合同价格支付应通过甲方在中国指定的银行支付给乙方在中国指定的银行账户。

1.履约保证金

①本合同履约保证金为合同总价的5%  大写：     (人民币：¥      小写 )。乙方在收到中标通知书后十个工作日内以银行转账方式向甲方提交履约保证金，转账时需在备注上写明项目名称，甲方开具相应收据。

开户名：东莞市轨道交通有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行东莞市分行

账  号：944008010000260281

②乙方不能履行本合同条款任何一项义务的情况下，甲方有权扣除或不退还履约保证金。乙方被扣除履约保证金的部分应在10个工作日内补齐，如遇合同支付阶段时，乙方应在甲方进行合同支付前将履约保证金补齐。否则甲方有权提出终止合同和使用其它备选供应商，按合同违约处理。

③在乙方按要求完成甲方编制用户需求书的工作内容等合同所有服务，其工程质量必须严格执行该项目施工及验收要求的有关规定后，经甲方验收合格，该项目的履约保证金将转为质量保证金，通过质保期后，乙方按甲方规定流程提交相关资料进行申请退还，经过甲方审批通过后，甲方将在20个工作日内办理全额无息退还。如在退还履约保证金时发生本合同约定的费用，则在履约保证金金额内扣减相应费用后将履约保证金余额退还。

④履约保证金应采用与本合同价格相同的货币。

2.验收合格付款

合同签订生效，自乙方收到甲方书面通知动工之日起四个月内完成冷却塔填料更换工作。乙方完成服务并经甲方验收合格后，甲方在收到由乙方提供的以下请款材料，经甲方审核无误并完成结算后，20个工作日内支付合同总价的100%。

①经甲方批准的支付申请；

②甲方签署的验收合格单；

③乙方开具请款金额100%的合规增值税专用发票，发票抬头为东莞市轨道交通有限公司。

④甲乙双方签署的2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表。

3.由于乙方提供的增值税发票不符合税法法规规定或者开票有误的，甲方将有权拒收并要求重开。

4.乙方提供的增值税专用发票时应书面签收，由于乙方未及时提交增值税专用发票，导致甲方未在税法法规规定的认证期内认证进项税额的，甲方将有权退票。

5.如果发生按照税务规定应开具红字发票的情形，乙方将在双方确认后30日内向甲方开具符合税务规定的红字发票，开票后10日内送达甲方签收。

6.如甲方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项需乙方配合的，乙方应按照甲方要求予以配合。如乙方发生被税务机关稽查、调查、质询等税务检查事项涉及甲方业务的，应在知悉后3日内书面通知甲方。

七、质保期

1. 质保期1年，自甲方签发验收合格单之日起算。

2.若乙方不能在甲方规定的时间内完成服务瑕疵的补救、未完成的服务部分，则甲方有权自行或委托第三方进行服务未完成部分或存在问题的部分等工作，发生的所有费用及风险均由乙方承担，甲方有权在应退给乙方的质量保证金中将此费用扣除。并且甲方的上述行为不免除乙方依据合同规定应承担的任何责任。

3. 在质保期结束时，须由乙方对本次项目进行一次全面的评估，由甲方确认。

4.质保期内，如因非人为因素出现项目中止，则质保期相应顺延。如中止时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

5.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，甲方有权按照违约条款在应退给乙方的质量保证金中将此费用扣除。

八、知识产权

1. 因乙方为实施本合同而向甲方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方承担由此引起的一切法律和经济上的责任。

2. 乙方保证依据本合同所提供的任何产品、资料、物件及服务均不构成对第三方合法权益的侵犯，包括但不限于知识产权。即甲方在中国使用乙方提供的产品、产品的任何一部分，资料或服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权和其他知识产权的起诉。

3.乙方为实施本合同及其缺陷修补，需使用第三人专利，专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，在签订合同时，应向甲方说明知识产权的权利人，名称等权利状况，相应知识产权使用费由乙方负责支付。

4.在乙方履行合同过程中，需增加使用第三人专利、专有技术、技术秘密、商业秘密、著作权、商标权等知识产权的，乙方应取得甲方同意，所使用的知识产权应支付的费用由乙方承担。

5.因乙方提供的任何产品、资料、物件及服务引起的知识产权纠纷，由乙方负责与第三人交涉、参加诉讼、进行辩护，并承担由此引起的一切法律和经济上的责任。上述纠纷包括但不限于因乙方拥有或者有权许可的知识产权存在瑕疵导致产品瑕疵引起的索赔、诉讼或损失，因上述知识产权未在中国申请知识产权保护或海关备案而引起的侵权纠纷。

6.如乙方拒绝或怠于履行上述义务的，甲方有权解除合同。甲方被第三方起诉或以其它方式追究责任，乙方应赔偿因甲方被第三方索赔所引起的一切损失，包括但不限于甲方所支付的侵权损害赔偿费、律师费、诉讼费、仲裁费、办案差旅费等因应诉、沟通协调所发的一切费用。

九、甲方的权利与义务

1.甲方有权根据自身需要，在乙方的技术服务范围内安排工作内容，以完成本合同；

2.甲方有权对乙方提供的策划及实施方案等进行选择、提请修改和否决，直到甲方满意为止；

3.甲方应按时支付乙方服务相关费用。

4.甲方应及时回复明确乙方工作中的各种疑问（以乙方应书面形式向甲方提出为准）。

5.甲方拥有提出乙方项目负责人员更换的权利。

6.甲方有权对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求的工作，乙方必须自费进行返工。

7.甲方负责对乙方驻现场作业人员的临时工作证的资格和数量进行审核，给予乙方驻现场作业人员办理临时工作证。

8.甲方向乙方免费提供施工作业所需用电、用水。

9.甲方组织验收、确认。

十、乙方的权利与义务

1.负责按合同及国家相关规范进行作业，完成所有项目内容。

2.凡甲方在合同内要求乙方履行的有关条款，乙方都要履行。

3.乙方有权按合同约定的付款方式，要求甲方按时付款。

4.乙方有权对甲方用户需求书中不明确或不理解的内容及时向甲方提请解释，但应以书面形式提出。

5.负责编制项目实施方案、施工进度计划，乙方提供项目负责人及24小时服务热线电话，项目负责人须固定并将其个人资料按规定交业主留存备查，在合同签订后5天内报甲方审批。

6.乙方必须服从甲方的管理，必须按照甲方的相关要求进行施工，确保按质、按量的完成工作；对于甲方认为确需紧急处理的作业项目，乙方应该按照“无条件、即时性、高效性”的原则处理完成，并确保不影响地铁运营服务的正常进行。在紧急情况下，因乙方未及时响应业主要求，甲方保留另行处理的权力，因此造成的费用由乙方承担。

7.乙方现场作业人员应为乙方正式员工，未经甲方许可不得擅自在合同期内更换人员，甲方有权拒绝乙方不合格或不合作人员进场。

8.特种作业人员（如登高证等），必须持有政府相关部门颁发的特种作业操作证方可上岗作业，并按照相关要求佩戴配套的防护劳保用品进行作业，严禁无证或有证不按照要求佩戴防护、劳保用品人员上岗作业。乙方应对所有参与该项目的作业人员统一着装，并按照甲方的要求配发劳保防护用品；为维护甲方的社会形象，作业人员在作业期间严禁穿戴奇装异服、穿背心、踏拖鞋。

9. 乙方参与该项目的所有人员必须配备相应的通信设备设施，并在甲方进行备案，如有变更，必须及时通知甲方，通信设施必须保持通信设施24小时畅通，不得以任何理由拒绝接听甲方的召修电话，并及时的组织人员对相关设备设施修复。

10.维持现场整洁、达到创建卫生城市的标准。当天施工完成后，马上清理现场，做到工完场清。

11.乙方自行负责施工人员、工器具和设备的安全，由乙方责任造成的安全事故责任和相关费用均由乙方承担；负责做好施工材料及相关设备的运输和保管，甲方不负任何保管责任。

12.凡甲方在施工合同内要求乙方履行的有关条款，乙方都要履行。

13.作业期间，严格执行地铁有关施工时间的安排和现场管理的规定，不得影响地铁运营及污染环境。

14.严格遵守甲方作业管理的相关安全规定，在地铁范围内所有行动（包括但不限于作业准备、作业过程、作业收尾等阶段）不得损害、损伤甲方的任意设施，如果造成损失，由乙方承担损失的责任并负责修复或赔偿。

15.作业期间，应严格遵守《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范，由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作和消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。

16.对在作业过程中发生的突发事件所引起的损失，乙方应尽可能防止损失的扩大，否则应就扩大的损失给予甲方赔偿。如因乙方原因造成第三方财产或人身损失的，由乙方承担全部责任。

17.乙方应在合同约定的开工日期前5天，储备好施工器械、备品备件材料等施工、应急、防护材料。

十一、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 20% 的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的冷却塔填料更换工作，从逾期之日起每日按本合同总价  3‰的数额向甲方支付违约金，违约金金额最高不超过合同总额的  5% 。逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 乙方在质保期或者延长的质保期内不按合同规定履行义务的，按合同总价的  1‰ 的数额向甲方支付违约金。

4. 若由于乙方原因（包括但不限于乙方提供货物的潜在缺陷）导致安全事故，乙方应赔偿甲方及第三方因此产生的损失，同时每发生一次，乙方按照合同总价的5%向甲方支付违约金。如安全事故导致人身伤亡的，则乙方在承担上述违约责任的同时还须按照国家、事故发生地点的省市的有关规定对伤亡人员进行赔偿。上述情况下，甲方也可直接书面通知乙方解除部分或全部合同，并且要求乙方按解除部分总价的20%向甲方支付违约金。

5.未得到甲方书面允许擅自替换作业人员，乙方须向甲方支付违约金200元/人。

6.乙方应按向甲方提报的作业计划有序、高效推进作业，不得无故取消作业（规定的最低作业人数全体未到场或到场不足均视为无故取消作业）。未经甲方同意擅自取消作业的，乙方须向甲方支付违约金200元/次。

7.乙方人员在各站点作业区域进行作业时，须遵守东莞市轨道交通有限公司相关规章制度（如《运营分公司行车设备维修施工管理办法》、《运营分公司生产设备管理程序》、《运营分公司安全管理程序》、《运营分公司外来人员安全管理办法》等）以及综合治理有关要求。每发生一起，将视情节严重程度，乙方须向甲方支付违约金500-1000元/次；且还应承担相应的民事纠纷赔偿。

8.乙方项目负责人未征得甲方同意而不参加相关会议，乙方须向甲方支付违约金200元/次。

9.乙方人员在各站点作业区域作业时，严禁酒后作业，一经发现，乙方须向甲方支付违约金1000元/次。

10.如发现乙方工作人员未持证（如登高证）上岗，乙方须向甲方支违约金500元/次。

11.因乙方配合监管不利，导致安全事件或导致甲方被上级主管部门处罚的，将视情节严重程度，乙方须向甲方支付违约金500-1000元/次，如发生财产损失，由乙方按最新购置价格进行支付，且确保恢复设备原状态。

12.甲方对乙方作业过程、质量进行抽查，不按合同规定完成应做的工作或不按合同规定的形式，乙方须向甲方支付违约金200元/次。

13.乙方在维护作业时，应保证所用的工器具或材料均满足国家、行业相关技术标准，如发现乙方采用劣质或假冒工器具及材料进行代替的，乙方须向甲方支付违约金500元/次。

14.乙方提供虚假报告的，乙方须向甲方支付违约金1000元/次，并视情节严重程度追究对方责任。

15.如发现乙方现场作业安全措施不到位，经甲方指出后然不改正的，乙方须向甲方支违约金1000元/次。

16.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、保密

1.乙方在参加甲方组织的采购、招标活动以及签订和履行合同过程中获知的甲方的技术资料、商业信息、经营策略等商业秘密，无论在合同期限或合同终止后，均应予以保密，未经甲方事先书面授权，乙方不得以任何方式向甲方同行业、其他组织或个人泄密、转让、许可使用及交换，更不能利用相关保密信息进行任何商业活动，若因此给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。国家司法机关、执行机关依法要求披露的除外。

2.由甲方提供给乙方的所有文件、技术资料、商业信息、电脑软盘、资料图像、音像、物件等，其权属皆归甲方所有。乙方由于工作需要知悉该些材料，仅用于内部讨论、设计、制作、授权发布等。除非甲方书面授权，乙方不能全部或部分地复制或转载此类信息资料；委托事项完成，此类信息资料和复印件不需要时，应全部退还给甲方或经甲方同意后销毁。

3.乙方应妥善保管甲方提供的文件资料、物件，并保证除参与甲方委托事项的工作人员外，乙方公司其他人员不得翻阅、借取，不得获知其中内容。由于乙方的过失，导致甲方文件资料、物件散落或商业秘密间接扩散，乙方应负相应责任。

4.乙方保证参与甲方委托事项的工作人员恪守甲方商业秘密，在委托事项完成前后不能以任何方式泄露给第三方，包括其在乙方公司工作期间或转职、离职期间。

十三、不可抗力

本条所述的“不可抗力”系指签约各方在缔结合同时所不能预见的、并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、洪水、台风、地震等。

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、争议的解决

1.凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2.本合同发生的诉讼管辖地为东莞市有管辖权的法院。

3.在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4.本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

十五、合同的转让和分包

1.本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续服务资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十六、合同的解除或终止

1.合同自然终止

买卖双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部份或全部合同：

没有甲方的书面同意转让合同或将部分或整个合同项目分包出去；

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

适用于本合同中约定的可以解除或终止合同的条款。

十七、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

十八、合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

十九、适用法律

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十、合同修改

除了双方签署书面补充合同，或按甲方要求办理变更手续外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

二十一、其他

1.本合同所有附件、采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.合同产生的印刷费用由乙方支付。

5. 本合同正本一式  贰 份，买卖双方各执 壹 份；副本一式 捌 份，甲方执 柒 份，乙方执  壹 份。正本和副本如有互相矛盾之处，以正本为准。

本合同合计     页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

十四、合同附件（合同编号：2021-GD-FW-R2WX-009 ）

附件：

1.报价清单及中标通知书

2.主要服务人员一览表

3.营业执照复印件

4.法定代表人证明书及身份证复印件

（如授权，则另需法定代表人授权书及身份证复印件）

5.履约保证金收据复印件

6.承诺函

7.用户需求书

（本页无合同正文内容，为本合同签署页）

甲方（盖章）： 东莞市轨道交通有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：     年   月   日

地    址：东莞市南城区东莞大道116号

开户银行：中国工商银行东莞南城支行

账    号：2010021109200180266

电    话: 0769-88176666

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：     年   月   日

地址：

开户银行：

账    号：

电    话：

附件1：报价清单及中标通知书

附件2：主要服务人员一览表

附件3：营业执照复印件

附件4：法定代表人证明书及身份证复印件

附件5：履约保证金收据复印件

附件6：承诺函

附件7：用户需求书

## 一、项目名称

东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）

## 二、项目概况

1、项目背景

东莞轨道交通2号线（东莞火车站～虎门火车站段）线路总长37.8公里（其中地下线长33.8公里，高架线长3.6公里，地面线及过渡段长0.4公里）,起始于石龙镇西湖，经茶山镇、东城区、莞城区、南城区、厚街镇，止于虎门镇白沙村。全线共设车站15座（高架站1座，地下站14座），其中换乘站4座：东莞火车站与广深铁路东莞站换乘，鸿福路站与1号线呈“十”字换乘，西平站与莞惠城际线“T”型换乘，虎门火车站与广深港高铁线、穗莞深城际线换乘。全线设车辆段1座、控制中心1座、主变电所2座。于2010年3月开工建设，2016年5月已开通试运营。

2号线15个车站（东莞火车站、茶山站、榴花公园站、下桥站、天宝站、东城站、旗峰公园站、鸿福路站、西平站、蛤地站、陈屋站、寮厦站、珊美站、展览中心站、虎门火车站）、1个车辆段、1个线网控制中心共35台冷却塔设备，其内部填料的主要功能是增大冷却水蒸发面积，对冷水机组的冷却水进行更好的降温处理，从而使冷水机组在高效正常的工况运行，给各站点提供舒适环境。该冷却塔设备于2014年12月投入运行，目前已经到了设备使用年限，需要更换冷却塔内部填料及附属耗材工作。

2、项目地点

东莞轨道交通有限公司2号线15个车站（东莞火车站、茶山站、榴花公园站、下桥站、天宝站、东城站、旗峰公园站、鸿福路站、西平站、蛤地站、陈屋站、寮厦站、珊美站、展览中心站、虎门火车站）、1个车辆段、1个线网控制中心。

3、项目内容

东莞轨道交通2号线15个车站、1个车辆段、1个线网控制中心共35台冷却塔设备的原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱等更换工作，确保设备正常运行。

## 三、项目条件

1、定义

（1）甲方：东莞市轨道交通有限公司。

（2）乙方：为本项目提供填料服务的供应商

（3）故障维修:是对乙方更换填料过程中发生的故障进行处理、修复，处理后应于当天与甲方现场确认。

（4）应急故障抢修：乙方更换填料过程中发生的故障影响或将要影响大面积客运服务，必须立即进行的故障处理称为应急故障抢修,以甲方调度部门发布抢修令为准。

（5）完全修复：通过维修使有问题设备、设施恢复到原来技术指标及状态。完全修复时间按照故障时间计算。

（6）故障时间：乙方施工人员进行更换填料过程中引发相关设备故障，其接报故障的时间至故障处理完毕的时间，计算方式：故障处理完毕后的回报时刻减去施工人员接报故障时刻。

（7）重大故障：乙方作业不当导致重要设备不能正常运行，故障影响范围大，对运营行车和客服造成影响。

（8）运营时间：以当日运营时间为准，如遇节假日或运营时间调整，按运营实际服务时间延长。

2、作业限制条件

（1）本项目实施期间，施工作业须服从甲方管理人员的安排，作业不能影响车站的正常运营。

（2）为降低冷却塔填料更换工作对水系统的影响，原则上冷却塔填料更换工作安排在非空调季节（本年12月至次年3月）期间进行更换，作业时间为每天9：00—17：30，如遇到特殊情况，需要开启水系统设备运行，乙方作业时间须服从甲方安排。

- (3作业期间，乙方须做好现场的围蔽及防护工作。为了保障车站运营与客服质量，甲

- 方有权适当缩短作业时间，乙方应配合安全、高效、全面地完成施工。

（4）本项目工程量较大，乙方须提前制定施工进度表，经甲方审核通过后方可作业，确保本项目保质保量完成。

（5）本项目更换位置在2米至5米高度，乙方在施工过程中须按照甲方相关作业管理规定自行配备作业规定所需的安全帽、安全带等安全防护用品，乙方应具有完善、有效的登高资质人员以及工器具等。

3、甲方提供条件

（1）甲方向乙方提供完成本项目的基础资料，提供乙方认为需要了解的公司各部门制定的规章制度及规范。

（2）甲方提供现场施工作业所需的用水、用电，施工过程中需要的电源线由乙方负责，甲方只负责提供电源，如附近车站内或者冷却塔附近，具体以实际为准。

（3）乙方施工所需的不属于易燃、易爆等危险品的工器具和材料可存放于甲方指定的区域内，但不负责保管。

（4）甲方人员负责作业计划的办理及现场作业的监督、配合。

## 四、项目要求

1、人员要求

（1）项目负责人：具有5年以上冷却塔填料安装管理工作或项目经验，并提供工作或施工经验相关证明材料。

（2）现场作业人员：具有2年以上冷却塔填料安施工经验，持有登高证，适应夜班作业需要，身体健康，应提供工作或施工经验相关证明材料。

（3）项目负责人和现场作业人员与乙方签有正式劳动合同的雇佣关系，不得为外包关系，乙方对其施工/服务人员、机械设备等引发的任何事故和伤害负全部责任，并承担与此有关的一切责任、索赔、诉讼、处理等费用支出。

（4）乙方如需更换现场工作人员应提前告知甲方，经甲方同意后方可继续进行施工。

2、人员配置安排说明

（1）项目负责人：1人，负责项目全过程的对接及施工安全、技术管理工作。

（2）现场作业人员：4人以上（不含项目负责人），在甲方配合人员监护下可同时开展多组作业，每组人员3人以上。

## 五、承包方式

本项目采取总价包干方式，包括完成合同规定冷却塔填料更换项目内容所需材料费（原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱以及主轴螺丝等附属耗材）、运输费、安装费（含拆、装）、垃圾处理费、保险、技术服务、检验检测、培训、故障处理、质保期服务、售后期服务等发生的所有可预见和不可预见的费用及一切税费，不允许转包。

## 六、技术要求

1、采用标准及规范

乙方应遵照下列（但不限于）技术标准和规范，下列技术标准版本如有更新，应遵照新版本执行。

| 序号 | 标准号 | 标准或规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50157—2013 | 《地铁设计规范》 |
| 2 | GB50299－2003 | 《地下铁道工程施工及验收规范》 |
| 3 | JGJ46-2012 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 |
| 4 | GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 5 | GB50738-2011 | 《通风与空调工程施工规范》 |
| 6 | GB50189 | 《公共建筑节能设计标准》 |
| 7 | GB/T50392-2016 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 8 | GB/T 50050—2007 | 《工业循环冷却水处理设计规范》 |
| 9 | GB/T1883 | 《室内空气质量标准》 |
| 10 | GB9663-9673 | 《公共场所卫生标准》 |
| 11 | GB/T18204.1 | 《公共场所空气微生物检验方法》 |
| 12 | CECS 118:2000 | 《冷却塔验收测试规程》 |
| 13 | GB/T 50392-2006 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 14 | GB/T 7190.1-2008 | 《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 |
| 15 | GB 3096-2008 | 《声环境质量标准》 |
| 16 | GB/T 1449-2005 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 |
| 17 | GB/T 8924-2005 | 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》 |
| 18 | GB 9068-88 | 《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法》 |

2、冷却塔设备更换标准与要求

（1）更换标准

1）施工工序

a.拆除百叶窗；b.拆除旧填料；c.从进风面处将旧填料转移到指定的地方放置好；d.在空地上安装新填料，分检填料片按照A片、B片分开摆放；e.架起填料管按照1片A、1片B安装，如此循环达到规定数量；f.将叠好的胶片，安装在冷却塔内的框架定位角铁上，注意挂式胶片应向内倾斜；g.把分水填料放在洒水盘的底下；h.拆除风机盘和叶片；i.拆除减速箱；j.安装新的减速箱；k.安装风机盘及叶片；l.做动平衡检测；m.安装百叶窗；n.清理现场。

2）更换材质及数量2号线冷却塔填料更换项目工作量清单；

3）考虑到更换填料涉及到隐蔽项，每次作业完成后，由甲方人员完成工程量填写，详见附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表；

4）更换完成后，须对冷却塔功能进行测试，详见附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表，确保设备性能达到要求。

5）填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的阻燃PVC原生材料，不允许使用再生材料，其氧指数应不小于30。

6）填料指导安装时要求采用三维立体堆砌或者悬挂式。间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象。填料应具有导流、散热、收水三合一功能，可有效增加换热面积，具有冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料。

7）填料设计应易于指导安装和取出清洗。

8）驱动轴须用实心经打磨及抛光的钢材制造。须经防锈处理，并在轴的非工作面上加上防锈保护涂层。

9）减速箱内部轴承原则上选用当前进口SKF品牌，或协商使用其他不低于该档次品牌轴承。

10）填料外表面上直径3mm～5mm的气泡在1m2内不允许超过2个，不允许有直径大于5mm以上的气泡。

11）填料的颜色与周边环境相协调，与原有的旧填料保持一致性。

12）冷却塔整体噪声不超过GB/T 7190.1-2008中5.2条超低噪声型冷却塔的噪声指标。

13）应控制冷却塔的飘水率不大于名义冷却水流量的0.001%。

14）所有材料在运输、安装及完工后均不得受损。

（2）作业要求

1）整个施工过程均须严格按照东莞市轨道交通有限公司《运营分公司行车设备维修施工管理办法》、《运营分公司生产设备管理程序》、《运营分公司安全管理程序》、《运营分公司外包作业管理办法》、《维修工程部技术管理业务管控程序》进行。

2）在更换过程中应采取有效的措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洁过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。

4）确保要更换填料的所有部件均满足有关标准的要求，完工时所有部件都必须安放回更换填料工作开始前记录下来的位置；施工过程中需做好设备防护，避免出现不必要的损害。

5）在项目实施期间，若因其技术过失、系统缺陷、管理不当、延误工期、违反法律、引发事故，对甲方或其自身造成损失，乙方应负全责并承担所有相关费用。

6）更换填料须做好拍照记录，确保一个车站冷却塔填料更换记录的完整性。

7）拆除填料、主螺母等工作前须与甲方进行现场确认，拆除作业避免人为的损坏。

8）施工作业不得损坏周围管道、线路及其他专业管道、线路及设备等，如有损坏须按时修复，使设备、设施达到原有技术指标，涉及赔偿，由乙方按最新购置价格进行支付。

9）在移动或拆卸填料等之前，应对其内管道等做好防护，避免垃圾等进入管道内。作业完成后，须对冷却塔塔内部及其附属管道进行清洁处理，不能影响设备正常运行。

10）施工后，对成品及半成品需进行包裹、覆盖保护，以防伤损，对安装好的填料采用合适的标记方式，为后期验收提供参考。

11）拆除后的废品废料（如填料等）由乙方负责处理，服从甲方安排及时清理出地铁站并自行运离至市政指定的场所，禁止丢弃在地铁周边。

12）作业施工人员要遵守甲方的各项施工管理规定，并须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业，须持证上岗。

13）施工前，现场施工负责人要向施工人员进行安全技术交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。

14）加强安全施工的思想教育，提高施工人员安全第一的责任感。把安全生产作为项目顺利开展的基础保证，乙方须为现场施工人员购买人身意外伤害保险。

15）树立“安全第一、预防为主”的思想，做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害”，达到提高人员整体安全防护意识和自我防护能力。施工前，项目现场负责人必须了解工作地点的设备设施状况，做好安全用电措施，动火施工现场配置灭火器等消防设施。

16）遵守劳动纪律，严禁作业前、作业期间饮酒，严禁在施工现场睡觉、嬉戏、抽烟等影响安全和不文明的行为。

17）乙方人员进入施工现场，必须按要求穿戴工作服；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入施工现场。对于施工材料必须按规定统一放置在指定的位置，统一保管并按规定设置消防器材，并做好防火警示。

18） 高空作业要有切实可行的安全保证措施。各类脚手架严格按照规范要求搭设。搭设完成后，经安全验收合格后方可使用。并且在使用中定人、定期进行检查作业。高空作业必须系安全带；不得穿硬底或带钉的鞋，不得往下投掷物料。

19）对于地铁内的运行设备、设施应做好施工前的保护措施，不得损坏以及影响其它设备的正常运行，如有发现意外应当向甲方反映并及时采取措施，避免故障扩大化。

20）为确保地铁的安全运行，在项目作业地点范围内的所有施工必须在当日施工结束前30分钟做好场地清理，现场负责人必须做好当日清工清场的检查。

21）结合疫情防控需要，乙方关于对重大卫生事件的应急处理机制，应配备防疫用品和配合防疫检查等。

（3）专用更换填料设备工器具

乙方在实施本项目过程中，应提前准备具有专用更换填料设备工具，如附件二：2号线冷却塔填料更换项目主要专用更换设备清单，如未提及的更换工器具，视实际工作开展情况需要配备，乙方应保质保量完成本项目所有工作量。

（4）文件的提交

乙方完成该项目后，要按站提供填料更换作业过程的照片。

（5）质量及验收检查要求

乙方按要求完成工程范围中的工作内容，其工程质量必须严格执行该项目施工及验收要求的有关规定，具体划分为每个车站冷却塔填料更换施工完成后验收及所有车站冷却塔填料更换施工完成后的竣工验收，具体验收要求如下：

1)进场验货要求

填料应在明显位置设置清晰牢固的产品标志和质量检验合格标志。

产品标志包括：a）制造商名称；b）产品名称；c）产品型号；d）出厂日期。

质量检验合格标志应包括下列内容：a）执行标准；b）检验合格标志。

2）包装要求

产品包装应安全可靠，防潮防水，符合国家有关标准要求。随机产品提供如下文件资料并装入防水袋中：a）产品合格证；b）产品使用说明书；c）产品安装图；d）零件和附件清单。

- 运输要求

- 产品运输途中，不应受冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品腐蚀。

4）外观

填料应平整、光洁，手触摸部分应无毛刺，不应有裂纹、扭曲、划伤和压坑。

5）乙方提供所有选用材料的质量保证，甲方有权要求去乙方购买填料产品处进行考察及产品验收，发生费用由乙方负责。

6)每次作业完成后，由乙方按照有关要求先行自查，作业完后，由配合作业的机电人员现场确认工作量。

7)项目完成后，冷却塔设备运行无异响、无漂水情况，水流流向正常，运行电流符合现场要求，冷却水降温及冷水机组排气压力符合设计要求。

## 七、工程量清单

本项目拟更换冷却塔填料的工程量如下：

表1：2号线冷却塔填料更换项目工作量清单

| 序号 | 车站 | 名称 | 规格型号 (mm*mm) | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞火车站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢,厚度2.7mm |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 2 | 茶山站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 3 | 榴花公园站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 4 | 下桥站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准 |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 5 | 天宝站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 6 | 东城站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 7 | 旗峰公园站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 8 | 鸿福路站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 3744 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 2496 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 48 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X930X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2800XΦ42 | 支 | 80 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 629x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 9 | 西平站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 10 | 蛤地站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 11 | 陈屋站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 12 | 寮厦站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 13 | 珊美站 | 原生填料A | 999X666 | 张 | 3776 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 750X720 | 张 | 64 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X700X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2120XΦ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 14 | 展览中心站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 64 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 15 | 虎门火车站 | 原生填料A | 1000X500 | 张 | 864 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生填料B | 1000X666 | 张 | 1728 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片A | 850X550 | 张 | 16 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 原生壁流平片B | 850X720 | 张 | 32 | PVC（厚度0.33mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 分水填料 | 800X650X100 | 块 | 24 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 1950Xφ42 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 皮带箱 | 493x425 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 16 | 车辆段 | 填料 | 620x1080 | 张 | 4800 | PVC（厚度0.22mm，吸塑成型，B1级防火标准） |  |
|  |  | 填料架 | 2600Xφ32 | 支 | 48 | 热镀锌钢 |  |
|  |  | 减速箱 | 493x425 | 个 | 6 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |
| 17 | 线网控制中心 | 填料 | 1975x790 | 块 | 130 | PVC（厚度0.18mm， B1级防火标准） |  |
|  |  | 减速箱 | 500x900 | 个 | 4 | 铸铁，孔距390mm，大轮14寸 |  |

备注：

1. 此表为本项目的主要工程量，所提供的参数仅供参考，具体以实际为准。

2. 作业前，冷却塔本体百叶片如有损坏，由乙方免费负责更换。

3. 减速箱拆卸后，由乙方负责提供其新的螺母等材料并更换。

4. 负责更换35台冷却塔共70个皮带轮，质量与原有保持一致。

5. 35台冷却塔内部自动浮球补水管(DN32）由乙方负责更换成内衬塑外镀锌钢管，管长大约60cm（含存水弯装置），具体以实际为准。

6. 35台冷却塔更换填料时，要清理及清扫塔体底盘，对其进行一次防漏封纤维措施。

7. 35台冷却塔内部生锈部分进行除锈刷漆保养，生锈螺丝优先全部更换成不锈钢螺丝，特殊情况除外。

8. 车辆段和线网控制中心冷却塔内部管道生锈更换成刚度足够且防腐蚀结构材质。

## 八、项目进度要求及计划管理

1、施工组织方案

施工组织方案是乙方为指导项目施工而编制的文件，是乙方管理工作的重要组成部分，是保证按期、优质、经济的完成工程施工的重要措施，是考核乙方管理水平的重要环节。

2、施工进度计划

项目合同双方签字后，乙方应结合现场条件编写施工准备和组织项目施工的全面性技术、经济文件。在合同签署20天内，乙方必须递交分期施工组织方案和施工进度日程表、施工进度表格式，报甲方批准。

3、施工工期

本项目更换填料次数共一次，合同签订生效，自乙方收到甲方书面通知动工之日起四个月内完成。乙方须在甲方规定的施工工期内完成所有施工，若不能按期竣工，甲方可根据乙方延误工期的原因，决定是否对乙方进行考核。

本项目质保期为1年，从验收完成后当天开始计算。

## 九、质量管理与控制

1、各类标准：国家及行业相关标准，东莞市轨道交通有限公司相关标准。

2、标准适用原则

满足国家及行业、东莞市轨道交通有限公司相关标准或要求，按要求高者执行，如有最新版本，按新版本执行。

- 国家质量监督检验检疫总局相关的维修规则、规程、工作手册、规章制度等；

（2）地铁行业规范；

（3）甲方各种会议纪要、决议、通知等；

（4）以上均未涉及的，由甲、乙双方共同商定。

3、质量管理的控制方法与手段

（1）乙方施工作业过程中，甲方配合人员对作业质量进行监督，作业质量不达标的，乙方须服从甲方的要求返工处理。

（2）如因甲方客观原因造成乙方在项目实施阶段无法完成合同要求的工程量时，经甲方同意后按合同工程报价清单单价扣除未完成工程量的费用。

（3）检查与验收，指甲方组织相关人员对本项目合同约定范围内的所有更换填料作业过程或结果进行检查，验收人员为甲、乙双方相关人员。

（4）当乙方收到甲方签署的考核通知书后，必须在5个工作日内完成相关申诉、确认及签名盖章工作，否则视为同意考核内容。

（5）乙方在每个单独的项目地点完成该项目点更换填料施工后应按实际完成的工程量填写《2号线冷却塔填料更换工程量完成确认表》，并由甲方指派的有效项目施工负责人员签字确认，后续将作为验收依据。

## 九、附件

附件一：故障处理流程

附件二：2号线冷却塔填料更换项目主要专用填料更换设备清单

附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表

附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表

附件五：2号线冷却塔填料更换项目质量管理与控制评价验收报告

附件六：2号线冷却塔填料更换项目验收扣款表

附件七：2号线冷却塔填料更换项目考核申诉表

附件八：2号线冷却塔填料更换项目考核通知书

附件九：2号线冷却塔填料更换项目技术方案

附件一：故障处理流程

接到故障通知

处理故障完毕

规定时间内到达现场场

撤除防护设备运行

配合机电人员请点施工作业

配合机电人员销点，现场出清

做好安全防护

分析及填写故障原因

附件二：2号线冷却塔填料更换项目主要专用填料更换设备清单

| 主要专用填料更换设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 电动工具 |  | ≥2套 | 2 | 角磨机 |  | ≥2把 |
| 3 | 液压千斤顶 | 194x70x200 | ≥2个 | 4 | 三爪拉马 | 12寸 | ≥2个 |
| 5 | 手电钻 |  | ≥2把 | 6 | 电缆线 |  | ≥2条 |
| 7 | 板手 |  | ≥2套 | 8 | 动平衡仪器 |  | 1台 |

附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表

| 项目地点 | 更换内容 | 本次完成工程量 | 甲方配合人员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原生填料A |  |  |  |
|  | 原生填料B |  |  |  |
|  | 原生壁流平片A |  |  |  |
|  | 原生壁流平片B |  |  |  |
|  | 分水填料 |  |  |  |
|  | 填料架 |  |  |  |
|  | 皮带箱 |  |  |  |
|  | 皮带箱主轴螺母 |  |  |  |
|  | 填料 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注意：此表一式两份，每次更换完后进行填写，双方各执一份留存，将作为验收及付款的相关依据。

附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表

| 项目地点 | 测试内容 | 状态是否正常 | 甲方配合人员 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冷却塔设备运行无异响 |  |  |  |
|  | 冷却塔设备无漂水 |  |  |  |
|  | 冷却塔设备水流流向正常 |  |  |  |
|  | 冷却塔设备运行电流符合要求（达到额定电流的90%以内） |  |  |  |
|  | 冷却水降温符合设计要求（1台开启，水温由35度降到32度） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注意：此表一式两份，每次更换完后进行填写，双方各执一份留存，将作为验收及付款的相关依据。

附件五：2号线冷却塔填料更换项目质量管理与控制评价验收报告

| 项目名称 |  |  |  |  | 验收项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主办部门 |  |  |  |  | 完成日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收地点 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件审查 |  |  |  |  |  |  |  | 考核扣分 |  |  |  |  |
| 作业记录检查查 |  |  |  |  |  |  |  | 考核扣分 |  |  |  |  |
| 现场检查功能测试 |  |  |  |  |  |  |  | 考核扣分 |  |  |  |  |
| 验收意见 |  | 验收组组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 考评得分 |  |  |  |  |
|  | 验收人员签字表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 单 位 | 职称（职务） |  | 姓 名 |  |  | 单 位 |  | 职称（职务） |  |

附件六：2号线冷却塔填料更换项目验收扣款表

| 扣款条款项目 | 扣款方式及金额 | 具体情况描述 | 违约金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |
| 扣款金额合计： |  |  |  |
| 甲方主办部门（签字）： 乙方主办部门（公章）： |  |  |  |

附件七：2号线冷却塔填料更换项目考核申诉表

| 申诉单位 |  |
| --- | --- |
| 申诉改变现有考核的事由： |  |
| 被考核单位项目负责人签名： 日期： 被考核单位（盖章）： |  |
| 考核单位经办人意见： 班组长签名： 日期： |  |
| 考核单位项目组意见： 考核单位项目负责人签名： 日期： |  |

附件八：2号线冷却塔填料更换项目考核通知书

| 被考核单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核事由 |  |  |  |
| 考核依据 |  |  |  |
| 考核单位 |  | 经办人 |  |
| 考核单位 项目负责人 |  | 签发日期 |  |

备注：

1.被考核单位在收到此考核通知书后，如有异议，请在5个工作日内反馈，如无反馈作为认同处理。

2.“考核事由”应说明被考核事件发生的时间、地点、涉及主要人员及事件概况（或事件原因）。

3.“考核依据”应注明考核依据的文件名及第几条款等内容及相关材料。

| 被考核单位签收人 |  | 签收日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |

附件九：2号线冷却塔填料更换项目技术方案

一、项目概况

2号线35台冷却塔设备于2014年12月投入运行，目前已经到了设备使用年限，现场查看冷却塔填料已经出现严重老化、脆化、结垢、下沉、漂水情况，造成设备冷却效能下降，散热性能差，为了确保冷水机组的冷却水进行更好的降温处理，故进行冷却塔内部填料及附属耗材更换工作,从而使冷水机组在高效正常的工况运行，给各站点提供舒适环境。

二、项目地点

东莞轨道交通有限公司2号线15个车站（东莞火车站、茶山站、榴花公园站、下桥站、天宝站、东城站、旗峰公园站、鸿福路站、西平站、蛤地站、陈屋站、寮厦站、珊美站、展览中心站、虎门火车站）、1个车辆段、1个线网控制中心。

三、项目内容

东莞轨道交通2号线15个车站、1个车辆段、1个线网控制中心共35台冷却塔设备的原生填料、原生壁流平片、分水填料、填料架、皮带箱更换工作，确保设备正常运行。

四、项目作业条件

2号线15个车站共30台冷却塔设备安装在站外，1个车辆段、1个线网控制中心共5台冷却塔设备安装在楼顶平层，为降低冷却塔填料更换工作对水系统的影响，原则上冷却塔填料更换工作安排在非空调季节（2022年12月至次年3月）期间进行更换，作业时间为每天9：00—17：30，如遇到特殊情况，需要开启水系统设备运行，乙方作业时间须服从甲方安排。

五、项目技术要求

1、采用标准及规范

乙方应遵照下列（但不限于）技术标准和规范，下列技术标准版本如有更新，应遵照新版本执行。

| 序号 | 标准号 | 标准或规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB50157—2013 | 《地铁设计规范》 |
| 2 | GB50299－2003 | 《地下铁道工程施工及验收规范》 |
| 3 | JGJ46-2012 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 |
| 4 | GB50243-2002 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 |
| 5 | GB50738-2011 | 《通风与空调工程施工规范》 |
| 6 | GB50189 | 《公共建筑节能设计标准》 |
| 7 | GB/T50392-2016 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 8 | GB/T 50050—2007 | 《工业循环冷却水处理设计规范》 |
| 9 | GB/T1883 | 《室内空气质量标准》 |
| 10 | GB9663-9673 | 《公共场所卫生标准》 |
| 11 | GB/T18204.1 | 《公共场所空气微生物检验方法》 |
| 12 | CECS 118:2000 | 《冷却塔验收测试规程》 |
| 13 | GB/T 50392-2006 | 《机械通风冷却塔工艺设计规范》 |
| 14 | GB/T 7190.1-2008 | 《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 |
| 15 | GB 3096-2008 | 《声环境质量标准》 |
| 16 | GB/T 1449-2005 | 《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》 |
| 17 | GB/T 8924-2005 | 《纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》 |
| 18 | GB 9068-88 | 《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法》 |

2、冷却塔设备更换标准与要求

（1）更换标准

1）施工工序

a.拆除百叶窗；b.拆除旧填料；c.从进风面处将旧填料转移到指定的地方放置好；d.在空地上安装新填料，分检填料片按照A片、B片分开摆放；e.架起填料管按照1片A、1片B安装，如此循环达到规定数量；f.将叠好的胶片，安装在冷却塔内的框架定位角铁上，注意挂式胶片应向内倾斜；g.把分水填料放在洒水盘的底下；h.拆除风机盘和叶片；i.拆除减速箱；j.安装新的减速箱；k.安装风机盘及叶片；l.做动平衡检测；m.安装百叶窗；n.清理现场。

2）更换材质及数量2号线冷却塔填料更换项目工作量清单；

3）考虑到更换填料涉及到隐蔽项，每次作业完成后，由甲方人员完成工程量填写，详见附件三：2号线冷却塔填料更换项目工程量完成确认表；

4）更换完成后，须对冷却塔功能进行测试，详见附件四：2号线冷却塔填料更换项目功能测试完成确认表，确保设备性能达到要求。

5）填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小、耐温性能好的阻燃PVC原生材料，不允许使用再生材料，其氧指数应不小于30。

6）填料指导安装时要求采用三维立体堆砌或者悬挂式。间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象。填料应具有导流、散热、收水三合一功能，可有效增加换热面积，具有冷却效率高、通风阻力小、抗弯折的阻燃材料。

7）驱动轴须用实心经打磨及抛光的钢材制造。须经防锈处理，并在轴的非工作面上加上防锈保护涂层。

8）填料外表面上直径3mm～5mm的气泡在1m2内不允许超过2个，不允许有直径大于5mm以上的气泡。

9）填料的颜色与周边环境相协调，与原有的旧填料保持一致性。

10）冷却塔整体噪声不超过GB/T 7190.1-2008中5.2条超低噪声型冷却塔的噪声指标。

11）应控制冷却塔的飘水率不大于名义冷却水流量的0.001%。

12）所有材料在运输、安装及完工后均不得受损。

（2）作业要求

1）整个施工过程均须严格按照东莞市轨道交通有限公司《运营分公司行车设备维修施工管理办法》、《运营分公司生产设备管理程序》、《运营分公司安全管理程序》、《运营分公司外包作业管理办法》、《维修工程部技术管理业务管控程序》进行。

2）在更换过程中应采取有效的措施，控制敏感的异味，不可出现尘土飞扬的情况，清洁过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。

4）确保要更换填料的所有部件均满足有关标准的要求，完工时所有部件都必须安放回更换填料工作开始前记录下来的位置；施工过程中需做好设备防护，避免出现不必要的损害。

5）在项目实施期间，若因其技术过失、系统缺陷、管理不当、延误工期、违反法律、引发事故，对甲方或其自身造成损失，乙方应负全责并承担所有相关费用。

6）更换填料须做好拍照记录，确保一个车站冷却塔填料更换记录的完整性。

7）拆除填料、主螺母等工作前须与甲方进行现场确认，拆除作业避免人为的损坏。

8）施工作业不得损坏周围管道、线路及其他专业管道、线路及设备等，如有损坏须按时修复，使设备、设施达到原有技术指标，涉及赔偿，由乙方按最新购置价格进行支付。

六、项目验收要求

乙方按要求完成工程范围中的工作内容，其工程质量必须严格执行该项目施工及验收要求的有关规定，具体划分为每个车站冷却塔填料更换施工完成后验收及所有车站冷却塔填料更换施工完成后的竣工验收，具体验收要求如下：

1)进场验货要求

填料应在明显位置设置清晰牢固的产品标志和质量检验合格标志。

产品标志包括：a）制造商名称；b）产品名称；c）产品型号；d）出厂日期。

质量检验合格标志应包括下列内容：a）执行标准；b）检验合格标志。

2）包装要求

产品包装应安全可靠，防潮防水，符合国家有关标准要求。随机产品提供如下文件资料并装入防水袋中：a）产品合格证；b）产品使用说明书；c）产品安装图；d）零件和附件清单。

3）运输要求

产品运输途中，不应受冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品腐蚀。

4）外观

填料应平整、光洁，手触摸部分应无毛刺，不应有裂纹、扭曲、划伤和压坑。

5）乙方提供所有选用材料的质量保证，甲方有权要求去乙方购买填料产品处进行考察及产品验收，发生费用由乙方负责。

6) 每次作业完成后，由乙方按照有关要求先行自查，作业完后，由配合作业的机电人员现场确认工作量。

7) 项目完成后，冷却塔设备运行无异响、无漂水情况，水流流向正常，运行电流符合现场要求，冷却水降温及冷水机组排气压力符合设计要求。

# 第六章 投标文件格式

- 一、价格部分文件

项目名称: 东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）

项目编号: GXDG22056

投 标 人（加盖公章）:

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

二〇二二年  月  日

- 1、投标报价一览表

项目名称：东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）                                     项目编号：GXDG22056

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 项目名称 | 投标总报价 | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标） | 大 写： 人民币 元 小 写： ￥ 元 | 合同签订生效，自中标人收到采购人书面通知动工之日起四个月内完成。 |  |

注：

1.此表的投标总价是所有需招标人支付的本次采购标的金额总数即投标总报价。

2.投标总价栏用文字和数字两种方式表示投标总价。

3.投标总价的大小写不一致的，以大写为准。

4.投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。

5.投标总价必须准确唯一，且投标总报价不能超过本项目项各包号预算价，否则按废标处理。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日  期：     年     月      日

- 2、投标分项报价表

项目名称：东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）

项目编号：GXDG22056

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

上述表格内各项费用之和必须与投标总报价相一致。

注：

1.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2.总报价应等于“开标一览表”中的投标总价。

3.按用户需求要求进行报价。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日  期：     年     月      日

- 二、商务、技术部分文件

项目名称：东莞市轨道交通有限公司2号线冷却塔填料更换项目（重新招标）

项目编号：GXDG22056

投 标 人（加盖公章）:

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

二〇二二年  月  日

### 1、投标函

致：（招标代理机构名称）

我方确认收到贵方提供的　　　　　等相关服务的招标文件（项目编号:       包号：  ）的全部内容，我方：（投标人名称）作为投标人正式委托　   （受委托人全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本1套，副本5套，唱标信封1份，包括如下等内容：

1．价格部分文件；

2．商务、技术部分文件；

3．唱标信封（内含电子版投标文件）；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（—）我方决定参加项目编号为       的投标；

（二）全部有关服务的投标总价（详见投标报价一览表）；

（三）本投标文件的有效期自投标截止日后120天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括相关资料及修正文（如果有），对本项目招标文件的所有内容已清楚，接受本招标文件的所有条款及要求；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标；

（八）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　 邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　   传　　真：

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日　　　期：　年　　月　　日

### 2、承诺书

致：（招标代理机构名称）

我方已完整阅读了                 项目（项目编号：         包号：   ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

### 3、法定代表人身份证明书

致：（招标代理机构名称）

本证明书声明：注册于（国家名称）的　      （投标人名称）   　   在下面签字的　（法定代表人姓名、职务）  为本公司的合法代表人（相关身份证复印件须附后）。

特此证明

投标人名称（加公章）：

投标人地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职　　　务：

### 4、法定代表人授权委托书

致：（招标代理机构名称）

本委托书声明：在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表（投标人名称）委托在下面签字的（受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就      项目（项目编号：   包号：   ）的投标及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　  年　  月　  日签字生效。

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人（签名或盖章）：

职　　　务：

被授权人（签名或盖章）：

职　　　务：

注：如法定代表人投标不需附此委托书。

### 5、资格文件声明函

致:（招标代理机构名称）

关于贵方  年  月  日      项目（项目编号：          包号：   ）的招标邀请，本签字人(法定代表人)愿意参加投标,提供招标文件中规定的货物或服务项目，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖私章）：

日  期：      年     月      日

### 6、投标单位基本情况、简介

| 投标人全称 |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 电话/传真 |  |  |  |
| 成立年月 |  |  | 经营范围 |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 职工人数 |  |  |  |
| 公司所获证书 | 证书名称 | 发证单位 |  | 证书等级 |  | 证书有效期 |
| 公司财务状况 | 年 度 | 总资产（元） |  | 年营业额（元） |  | 年净利润（元） |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

日   期：      年        月         日

### 7、投标人资格证明文件

投标人资格证明文件请按招标文件投标须知11.投标文件构成所要求文件提供。

1．必要资格证明材料

1.1 营业执照、税务登记证和组织机构代码证复印件（如是“三证合一”或“五证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证），法定代表人证明书及身份证复印件、法人授权委托证明书及受托人人身份证复印件；

1.2资质证书等。

2．其他证明材料

2.1投标人基本情况；

2.2能够证明投标人已具备履行合同所需的人力、物力、财力和技术能力等的证明材料。

注：若投标人提供虚假信息的，将按省市及东莞市轨道交通有限公司采购管理办法相关规定严肃处理。

### 8、投标人承诺

8.1投标人资格承诺

| 事项名称 | 认定时间 | 处罚期届满/异常名录信息失效时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否被列入“中国执行信息公开网”被认定为失信被执行人 |  |  |  |
| 是否被认定为重大税收违法案件当事人名单 |  |  |  |
| 是否被认定为严重违法失信行为记录名单 |  |  |  |
| 有无受各级管理部门的处罚 |  |  |  |
| 是否存在大额诉讼或多宗诉讼或其他违法、违约等影响本次招标项目正常履行的情况 |  |  |  |
| 是否存在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业在签订合同的履约过程中，因投标人或其关联公司严重违约而致使合同变更、中止、解除的 |  |  |  |
| 是否正在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业发生诉讼 |  |  |  |
| 是否存在法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任 |  |  |  |

注：

1.根据投标人及其不具有独立法人资格的分支机构的实际情况自行编写，无相关事项的，在 “认定时间”列填“无”；

2.若受到相关处罚的应附处罚相关材料复印件，发生经济诉讼或纠纷的应附法院判决书、仲裁决议等相关材料复印件（未完结的诉讼或纠纷除外）；

3.如相关异常名录信息已失效，投标人需提供相关证明资料；

4.投标人须按其实际情况如实填写上述承诺事宜，招标人及招标代理机构有权在开标后对投标人的上述承诺进行逐一核实，如发现投标人存在虚报、瞒报等情况，将取消其中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日   期：      年        月         日

8.2承诺函

致：（招标代理机构名称）

在贵单位组织招标的                      项目（招标编号：      ）招标中，若本次招标投标截止后，投标人不足3家或者通过资格性、符合性审查的投标人不足3家时，我公司承诺同意现场转换采购方式继续采购，具体承诺如下：

（1）当递交投标文件的投标人只有2家时，我方同意现场更改为竞争性谈判的方式继续采购；

（2）当评审过程中，通过资格、符合性审查的有效投标人只有2家时，若我方通过审查，我方同意现场更改为竞争性谈判方式继续采购；

（3）当递交投标文件的投标人只有1家或评审过程中通过资格、符合性审查的有效投标人若只有我方1家时，我方同意现场更改为单一来源的方式继续采购。

特此承诺。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

8.3其他承诺（如有）

（格式由投标人自定义）

### 9、业绩情况一览表

项目名称：                               项目编号：                包号：

| 序号 | 项目名称 | 主要服务内容 | 项目负责人 | 合同 金额 | 签约 日期 | 委托单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1）所提供的业绩资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的业绩，或所附材料无法证明符合评分要求的业绩，在评标时将不予考虑。

2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日   期：      年        月         日

### 10、拟投入本项目的服务团队人员情况表格式

10-1 拟投入本项目管理人员情况表

项目名称：                                     项目编号：           包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书/退伍或复员证 | 拟任职务 | 从事本行业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）所提供的人员资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的人员，或所附材料无法证明符合评分要求的人员，在评标时将不予考虑。

2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日   期：      年        月         日

10-2 拟投入本项目的服务人员情况表

项目名称：                                     项目编号：           包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书/退伍或复员证 | 拟任职务 | 从事本行业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1）所提供的人员资料须按评分标准中所列要求提供证明资料，若未按上述要求提供证明材料的人员，或所附材料无法证明符合评分要求的人员，在评标时将不予考虑。

2）如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（加盖公章）：

日   期：      年        月         日

11、投标方案

投标人应编制详细、完整的供货或服务方案，该方案应满足或高于招标文件要求，具体内容包括不限于本项目招标文件评分标准中所列内容。投标人应尽可能提供详细说明，以便评委会对投标方案有详细了解。

### 12、货物说明一览表

投标人名称：                            采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 规格及型号 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人所投货物，按用户需求书中的清单顺序填写。同时按要求填写清楚货物的品牌、产地、规格及型号。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日　　　期：

### 13、用户需求偏离表

项目名称：                       项目编号：          包号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 | 对应证明材料页码 |

备注：

（1）投标人应对照招标文件用户需求书（其中“1.	项目概况”除外）的响应，逐条逐项、如实地填写“偏离情况”，若发现未填写本表，或虚假填写本表，或伪造、变造证明材料的，按无效投标文件处理。

（2）偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的服务优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的服务不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的服务完全满足招标文件的要求。

（3）“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”或不填写。如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表注明其在投标文件中的具体页码。

投标人名称（加盖公章）：

日  期：          年         月       日

### 14、★号条款响应表

项目名称：                       　        项目编号：              包号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件对应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件要求 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

（1）凡标有“★”的地方均被视为实质性内容或重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求，否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按无效投标处理。

（2）“投标文件对应内容”填写“★”内容的响应内容，“响应情况”填写“完全响应”。

投标人名称（加盖公章）：

日  期：          年         月       日

15、合同条款偏离表

项目名称：                       　                 项目编号：      包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |

备注：

（1）投标人应对照招标文件合同格式内合同条款及附件，逐条、如实地填写“偏离情况”项。“偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与招标文件的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”或不填写。若发现虚假填写本表，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效投标文件处理。若发现此表未逐条填写视为完全满足招标文件要求。

（2）偏离情况（投标文件对招标文件合同条款的响应程度）分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指投标人提供的货物或服务商务条件优于招标文件的要求；负偏离是指投标人提供的货物或服务商务条件不满足或不完全满足招标文件的要求；无偏离是指投标人提供的货物或服务商务条件完全满足招标文件的要求。

（4）如投标人差异内容较多可另附页说明，并在本偏离表“具体偏离内容”项注明其在投标文件中的具体页码。

投标人名称（加盖公章）：

日    期：     年      月      日

### 16、投标保证金汇入情况说明

（招标代理机构名称） ：

本单位已按        项目（项目编号：         包号：   ）的招标文件要求，于  年  月  日前以（付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：       ，帐号      ,开户银行：      ）。

投标单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：   年   月    日；

汇款金额：（大写）人民币                 元整（小写：¥元）；

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的单位名称）

帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）

开 户  银 行：    银行   省    市      (分行/支行)

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

附件：投标保证金进帐单复印件（加盖公章）

（单位公章）

年   月   日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：                                        联系人手机：

### 17、中标服务费承诺书

（招标代理机构名称）   ：

本公司  (投标人名称) 在参加在贵公司举行的        项目(项目编号：    包号：   )采购中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”后3天内，按本招标文件第二章第5.2条的有关规定，向贵公司交纳“中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额200%由采购人在支付给我司的合同金额中代为扣付。

特此承诺!

投标人名称(公章)：

单位地址：

电话：

传真：

投标人法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

### 18、投标人认为需加以说明的其他内容

格  式  自  定

- 三、唱标信封

唱标信封内装：

1.投标报价一览表；

2.投标分项报价表；

3.投标保证金汇入情况说明及投标保证金复印件加盖公章（或投标担保函复印件加盖公章）；

4.法定代表人授权委托书及被授权代表身份证复印件加盖公章（如法定代表人投标则附法定代表人身份证明书）；

5.电子文件。

- 四、无线胶装样式